문서번호	방재시설부-4247
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	04/01 임춘근
협조
	주무관		조양연

-탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사-

타워크레인-A구간 지장물이설 및 타워기초 변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2 0 1 5.  3.

도시기반시설본부

(방재시설부)

-탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사-

타워크레인-A구간 지장물이설 및 타워기초 변경 검토보고

타워크레인 기초설치구간(A구간) 매입강관 말뚝위치에 지장물 저촉으로 인한 지장물 이설 및 기초하부에 유출관거 간섭으로 인한 타워크레인 기초 상향조정 검토보고임

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계) 공사

○ 사업규모 : 구조물복개(A=33,978㎥), 보도육교1개소(폭4.5m, 연장16m),

복개상부 공원화 및 주민친화시설 조성(A=36,920㎥),

관리동 및 화장실 1개소

○ 도 급 비 : 26,107백만원

○ 사업기간 : 2013.10.1. ~ 2016.09.29

○ 시공사/감리사 : 대우조선해양건설(주)외 1 / ㈜유신외 1

□ 검토보고 내용

○ 문 제 점

- 타워크레인 A기초 강관파일 항타 위치에 제2처리장 최종침전지의 부유물을

이송하는 스컴 집수조 유입관(D200 주철관)이 저촉되고

- 타워크레인 하부에 우수 유출관로가 확인굴착결과 높게 설치되어 있고

A기초 구조물과 제2처리장 포기조 구조물간의 이격거리가 500mm로,

터파기시 기존구조물 간섭과 장시간 노출로 인한 구조물 안전성에 위험

- 제2처리장 유지관리용 전기배선 덕트의 간섭으로 터파기 등의 작업공간

협소

- 현황사진

○ 대    책

- 강관파일 항타 위치에 간섭되는 스컴 집수조 유입관 이설조치

- 타워크레인 A기초 주변구조물 및 하부 지장물 간섭을 최소화 하고자,

당초 계획보다 1,500mm 계획고를 상향 조정, 주변 위험성 최소화 및

시공성 향상 (감리검토의견서 도면 참조)

- 2항의 계획고 조정에 따른 강관파일 길이를 지반조사 결과를 바탕으로

파일길이(당초 15.7m→ 변경15.9m) 조정(별첨 구조검토서 참조)

□ 책임감리원 검토의견

○ 당초 설계안 적용시 타워크레인-A기초 구조물 터파기에 의한 주변구조물에 미치는 영향 등 현장 위험성을 감안하여 상기 검토내용에 따라 시공함이 타당

- 수량 증감 현황

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
터파기		㎥	372	203	감) 169
크레인기초 말뚝공	D508mm*12t	m	251	254	증) 3
지장물 이설	D200	m	-	20	증) 20
아스콘 포장	기층, 표층	㎡	162	149	감) 13

- 공사비 증감 현황                               (단위 : 천원)

구 분	금 액		증, 감	비 고
	당 초	변경
도 급 비	91,190	92,290	증) 1,100
관 급 비	35,250	32,720	감) 2,530
총공사비	126,440	125,010	감) 1,430

□ 보고자 의견

○ 책임감리원이 제출한 사항에 대한 의견이 타당함으로 승인처리하고자 하며, 물량변경 사항 등에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함

따로붙임  1) 책임감리검토의견서 1부.

2) 기술지원감리원 각1부.

3) 구조계산서 1부. 끝.