문서번호	서울특별시공무원수련원-2364
결재일자	2015.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		김승언	04/01 김양수
협조

(03월)기계 안전교육

2015년 03월

서울특별시 공무원 수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2015년도 03월  31일 화요일

□ 교육내용 : 가스시시설물의 안전밸브 및 이상압력통보장치의                     관리

1 안전밸브의 유지관리

가) 기능

안전밸브	가스 방출관(호칭지름 40mm)

∼:주정압기의 이상으로 2차측에 이상 압력이 발생 할 경우 가스를 대기중으로 자동 방출시키는              장치이며, 방출관의 호칭지름은 25mm가 주로 사용되어 지고 있다

나) 유지관리방법

① 정압기의 안전밸브 방출관은 관경이 작은 것으로 지면에서 5m이상의 높이로 설치되어 있으                므로 수시로 방출구가 확실히 고정. 설치되어 있는지를 확인하여야 한다(단, 전기설비가 있                는 경우에는 3m 높이)

② 안전밸브 방출관(방출구 부분)으로 빗물이나 이물질이 유입 되지 않도록 하여야 하며, 빗물                이나 이물질이 유입된 경우에는 안전밸브 드레인을 통하여 이물질을 제거(장마철이 지난 후                에는 빗물 유입 여부를 확인하다)

③ 안전밸브 내부에 있는 다이어프램(고무), 밸브씨트 및 스프링의 고착화현상 등을 방지하기                 위하여 작동시험을 최소 6개월에 1회 이상 실시하는 것이 바람직하다

④ 정압기 출구압력이 이상 상승하였을 때 가스의 안전한 방출을 위하여 가스 방출구 주위에는                화기로부터 위험성 여부를 주기적으로 점검한다.

2 이상압력통보설비의 유지관리

가) 기능

∼:정압기의 출구압력을 감시하는 장치로 출구압력의 이상고압 및 저압력을 설정하여 사용압력이                설정압력을 벗어나게 되면 경보음이 울리도록 해 주는 장치이다

이상압력 검출부	이상압력 발생시 경보음 발생

나) 유지관리방법

① 수신부의 저압경보에 경보가 울리거나 램프가 점등 되는 경우에는 필터의 막힘,입출구 밸브가              완전히 열리지 않은 경우 1차압력이 현저하게 저하된 상태가 대부분이므로 경보발생 원인을               제거하여야 한다

② 고압경보가 울리거나 램프가 점등이 되는 경우에는 정압기압력조정기의 기능이 상실되어 출구              압력을 조정할 수 없는 상태이므로 신속하게 예비라으로 교체운전을 하고 난 후에 도시가스사              또는 정압기 설치 및 유지관리 전문회사에 A/S를 신청 한다

③ 예비라인 교체운전 방법은 주라인의 입구밸브를 서서히 잠그면 예비라인으로 가스가 동시에               흐르게 되면, 입구밸브을 완전히 닫고 예비라인으로 가스가 정상적으로 흐르는 것을 5분 정도              확인 후 주라인출구 밸브를 닫아야 한다.

④ 이상압력경보기의 고.저압 경보음 및 램프 점등여부 확인은 월 1회 경보음이 정상 작동되는지              확인하여야 한다

교육대상자	윤 종 선	전 병 광