문서번호	정수시설과-1464
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		광암아리수정수센터소장
곽대근	이정원	김창현		04/02 차윤기
협 조
	정수운영과장		손호철

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정수지(1~4지)밸브 교체공사 시행계획

2015. 04

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	정수지 상부 크레인 진입경로
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	상수도사업본부 강동수도사업소
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	지침서

정수지(1~4지)밸브 교체공사 시행계획

우리 정수센터 정수지(1~4지)에 설치된 수동 유입·유출밸브가 장기간 사용으로 노후 및 부식이 심하여 전동밸브로 교체함으로써 정수지 누수방지 및 밸브조작에 원활을 기하고 안정적인 아리수 생산 및 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정수지 밸브설비 현황

1. 정수지 밸브설치 현황

구 분	규 격	형 식	용 도	수 량	설치년도	비고
계				44대
정수지(1~4지)	D1,000	수동	정수지 유입	8대	1981	‘15시행
			정수지 유출	8대	1981
정수지(5~8지)	D1,200	전동	정수지 유입	8대	(‘79)2010	‘13이전 기교체
			정수지 유출	8대	(‘79)2013
정수지(9~11지)	D1,000 D1,200	수동	정수지 유입	6대	1985	‘16이후
			정수지 유출	6대	1985

2. 정수지 배관 및 밸브 배치도

정수지 1~4지 정수지 5~8지 정수지9~11지
범례	기 교체 완료	○	‘15년 교체추진	○	‘16년이후 교체추진	○

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 광암아리수정수센터 정수지 밸브 교체공사

□ 공사대상 : 정수지(1~4지)밸브 D1,000mm × 16대(유입 8대, 유출 8대)

□ 공사기간 : 2015. 5월 ~ 9월

□ 공사내용 : 전동버터플라이 밸브 16대, 신축관이음 16대, 전동밸브 조작반 1면, 기타 기계 및 전기공사 등

□ 소요예산 : 560백만원(관급자재 368백만원, 기계공사 72백만원, 전기공사 120백만원)

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,기타교체비

Ⅲ		세부추진계획

1. 공사전 사전준비 및 조치사항

가. 정수지 용량검토 : 정수지 6지(1~4지, 9~10지) 운휴 및 유입 23만톤/일 경우

정수지	규 격(m)	평시(수위 4.0m)		밸브 교체 시 (수위 4.3m)		비 고
		용량(㎥)	체류시간	용량	체류시간
1	B55×L65×H4.6	14,300	16.18시간	비움	7.84시간	정수지5~8지,11지 총 5지 운영,정수생산 및 공급
2	B55×L65×H4.6	14,300		비움
3	B55×L65×H4.6	14,300		비움
4	B55×L65×H4.6	14,300		비움
5	B55×L52.5×H4.6	11,550		12,417
6	B55×L52.5×H4.6	11,550		12,417
7	B55×L65×H4.6	14,300		15,373
8	B55×L65×H4.6	14,300		15,373
9	B50×L70×H4.6	14,000		비움
10	B50×L70×H4.6	14,000		비움
11	B65×L70×H4.6	18,200		19,565
계		155,100		75,145

※ 정수지 밸브교체 시 소출수 방지를 위해 물 사용량이 적은 심야시간대 수위는 최대 4.3m, 물 사용량이 많은 낮시간대 수위는 최소 3.0m 유지 (정수운영과 협의)

나. 관사 물 공급조치 : 정수지 3, 4지 운영중지에 따른 관사급수라인이 차단되어 본관 급수배관을 관사 급수배관에 연결하여 관사 물 공급

다. 정수지 6지(1 ~ 4지, 9 ~ 10지) 배수 및 운영중지 조치(정수운영과 협조)

- 지별 순차적 운영중지를 실시하여 6개 정수지 물 배수 후 모두 운영중지

※ 정수지 총11지 중 6개지 운휴해도 정수지 체류시간이 약 8시간 단축되나 정수생산 및 공급은 정상적으로 운영됨.

라. 단수방지 및 밸브교체를 위한 밸브조작 순서(정수운영과 협조)

① 정수지 5지(5~8지+11지) 운영하여 아리수 정상공급

② 유입(메인)밸브 ① 및 정수지 6지(1~4지, 9~10지) 유·출입밸브 닫음

③ 중간밸브 ②, ③ 닫음 및 청담,우면산 계열분리 밸브 ④ 개방

④ 정수지 6지(1~4지, 9~10지) 담수량 배수 및 잔여수 퇴수

⑤ 유입밸브(8대) 및 유출밸브(3~4지, 4대) 교체완료 및 내부청소

2. 정수지 3지, 4지, 10지 담수 및 통수(1차공사 완료)

① 원활한 정수처리를 위한 정수지 3지 및 4지 담수 및 통수

② 유입(메인)밸브 ① 및 3지, 4지, 10지 유입밸브(6대) 개방

③ 3지, 4지, 10지 유출밸브(6대) 및 중간밸브 ② 개방 정수지(3, 4, 10지) 담수 및 통수 조치

3. 정수지 2지, 9지 담수 및 통수(최종 공사완료 정상운영)

① 정수지(1, 2지) 유출밸브(4대) 교체완료 및 내부청소

② 정수지(2, 9지) 유출입밸브(8대) 개방 및 중간밸브 ③ 개방, 청담, 우면산 계열분리 밸브 ④ 페쇄하여 정수지(2, 9지) 담수 및 통수 조치

4. 정수지 1지 물 비움 및 방수방식공사 진행

① 정수지 1지 유입 및 유출밸브(4대) 폐쇄하여 담수하지 않고 정수지 방수방식공사를 위하여 비워둠

② 정수지 방수방식공사 완료 및 내부청소

③ 정수지 1지 유입 및 유출밸브(4대) 개방하여 담수 및 통수

2,200

1,350

중간밸브

교체밸브

2,200

1,350

①

④

③

②

※ 급격한 밸브 조작은 송수 수질에 영향을 줄 수 있어 서서히 조작

5. 정수지 밸브교체공사 세부추진 일정

□ 2015. 04. 02 : 관급자재선정위원회 개최 및 제품선정

□ 2015. 04. 03 : 관급자재 발주

□ 2015. 04. 06 : 기계공사 발주

□ 2015. 04. 20 : 전기공사 본부 설계심사

□ 2015. 04. 27 : 전기공사 발주

□ 2015. 05. 20 : 관급자재 납품 완료

□ 2015. 05. 21 : 기계 및 전기공사 착공

□ 2015. 08. 31 : 공사 완료

6. 관련부서 공사일정 협의 및 알림

□ 본부 급수운영과, 배수과, 기전설비과 등 관련부서

□ 강동수도사업소 시설관리과[유효율(유량계) 관련]

※ 세부 공사일정 등은 정수운영과 사전협의

7. 정수지 밸브 교체공사 시행

① 정수지 1 ~ 4지, 9 ~ 10지 일괄 유입수 차단(매인밸브 및 개별밸브 폐쇄)

② 정수지 담수량 송수 및 유출밸브 조정

③ 정수지 바닥 잔여수 배수(드레인 밸브 조작)

④ 정수지 밸브교체공사 시행

8. 정수지 밸브교체 병행 공사

정수지 청소용역

정수지 1지 방수방식공사

Ⅳ		계약방법

□ 계약방법

관급자재 : 제3자단가계약(조달청)

기계공사 : 제한경쟁입찰(서울,경기 지역제한)

전기공사 : 제한경쟁입찰(서울, 경기 지역제한)

□ 입찰참가자격

관급자재 : 특정제품선정위원회 구성하여 조달우수제품 중 선정

기계공사 : 건설산업기본법에 의한 상・하수도설비공사업에 등록하고 주된 사무소의 소재지가 경기도, 서울시인 업체

전기공사 : 전기공사업법 제4조에 의한 전기공사업을 등록한 자로서 주된 사무소의 소재지가 경기도, 서울시인 업체

근거규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조 제1항 6호 등

Ⅴ		기대효과

안전하고 맛있는 아리수 안정적 생산 및 공급

맑고 깨끗한 정수수질 유지

효율적인 시설물 관리로 유효율 향상

노후시설 교체로 원활한 아리수 생산관리

Ⅵ		행정사항

관급자재 구매(조달청)

공사설계 및 발주

전기공사 설계심사 의뢰(본부)

밸브교체 병행공사 등 공사일정 사전협의(방수방식공사, 청소용역, 전기공사 등)

원활한 아리수 생산 및 공급방안 정수운영과, 본부(배수과), 강동수도사업소 사전 협의

관련기관 공사일정 통보

붙임 : 2015년 정수지 밸브교체 및 개선계획 1부. 끝.