문서번호	인재기획과-4242
결재일자	2015.4.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	04/02 박기용
협조

「쾌적한 교육환경 조성을 위한」

강의실 및 강당용 공기조화기 필터 교체계획

2015. 4.

【인재기획과】

「쾌적한 교육환경 조성을 위한」

강의실 및 강당용 공기조화기 필터 교체 계획

- 우리 원 강의실 및 강당 냉․난방 공급 및 환기용 공기조화기에

소요되는 필터 장시간 사용에 따라 교체가 요구되는 바,

- 물품 구매, 교체 추진하여 쾌적한 교육환경 조성 및 시설물 유지

관리에 만전을 기하고자 함.

1		현 황

□ 공기조화기 용도 : 실내 냉․난방 공급 및 환기

□ 공기조화기 설치현황 : 4대

구분	설치위치	냉ㆍ난방 공급	용량(Mcal/hr)		제작사	설치일자
			냉방	난방
1호기	기계실(지하)	대강당	156.6	108	㈜삼정기연	2002. 7.31
2호기	전기실 후면(지하)	소강당	106.5	73.2
3호기	강의동(옥상 좌측)	제1, 2 강의실	69	50.4
4호기	강의동(옥상 우측)	제3, 4, 5강의실	76.2	51

□ 필터 규격 및 수량

구분	PRE FILTER		MEDIUM FILTER		비고
	규격(mm)	수량(개)	규격(mm)	수량(개)
계		19		18
1호기	594×594×50T	6	594×594×100T	6
2호기	594×594×50T	4	594×594×100T	4
3호기	594×594×50T	2	594×594×100T	2
	594×287×50T	2	594×287×100T	2
4호기	594×594×50T	4	594×594×100T	4
외기	900×550×25T	1	-	-

2		추진사유

□ 실내 쾌적한 공기 순환공급을 위해 미세먼지가 흡착된 필터

교체 필요

○ 공기조화기 필터 최근 구매(교체) 일자 : 2012.11.08

○ 필터 교체 주기에 대한 명문 규정은 없으나, 통상 사용빈도 등을

고려하여 1년~2년, 초기 차압에 비해 2배 정도 변화있을시 교체

하는 것으로 인식되고 있음

□ 설비 기능 정상유지 및 장수명화, 비용 절감 등을 위해 필터

주기적 교체 관리 필요

○ 미세먼지 흡착된 필터 장기간 사용시 여재 막힘에 의한 풍량감소,

방치시 여재 훼손으로 집진 기능 상실, 덕트 내 이물질 유입, 실내

공기질 악화 등 예상되는 악영향에 대해 선제적 대응 필요

□ 공기조화기 및 필터 사진

공기조화기	공기조화기 내 필터	FRE FILTER 탈거

3		추진계획

□ 추진기간 : 2015. 4. 현재 ~ 4.10

□ 추진내용 : 공기조화기 필터 구매․교체

□ 구매내역 : FRE FILTER 19개, MEDIUM FILTER 18개

□ 소요예산 : *******

○ 산출근거 : 시중가 견적

○ 예산과목

- 인재양성및시험관리,교육시설유지 및 장비확충,인재원 청사유지관리

공공운영비(201-02).

□ 시행방법

○ 소요비용이 소액으로써, 저가 견적을 제시한 아래업체에 납품

지시하고

○ 검수완료 후, 대가청구에 의한 무통장입금 조치

업체명/대표	주 소	전화번호	비 고
****** ***	************** *********	************

끝.