문서번호	정수시설과-1247
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
전준원		남효돈	04/02 유성종
협 조
	정수과장			김영배
	주무관			이병옥
	주무관			최윤수
	주무관			강현국

암사정수센터 제2정수장 여과지 정수밸브 점검결과 보고

2015. 4.

상수도사업본부

암사아리수정수센터

암사정수센터 제2정수장 여과지 정수밸브 점검결과 보고

우리정수센터 제2정수장 여과지 관랑실에 설치된 정수밸브를 점검하고 점검결과 및 조치계획에 대하여 보고드림

1		점 검 개 요

◯ 점검일시 : ’15. 4. 2(목)

◯ 점 검 자 : 공업6급 최윤수, 공업7급 전준원, 전기운영 6급 강현국, 기계운영7급 이준한, 기계운영7급 오재명

◯ 점검대상 : 제2정수장 여과지 정수밸브

◯ 설비현황

위 치	설치댓수	형식 및 규격	비 고
제2정수장 여과지	16대	공압버터플라이밸브(500A), GCD450

◯ 점검내용

- 정수밸브 플랜지 이음부, 용접부의 결함 및 도장상태 점검

- 밸브 작동상태(소음, 진동)의 정상여부

- 밸브 Full-Close 상태시 수밀 및 누수상태

2		운영상황 및 점검결과

□ 여과지공정 운영검토

◯ 공정의 특징

- 제2정수장 여과지 공정은 여과지의 유량조절을 수위계를 통하여 여과수위를 검지하여 수위에 따라 정수 유출량을 조절하는 방식(수위제어형)

- 정수 유출량 조절을 위하여 정수밸브를 24시간 연속적으로 조절하여 유입유량이 지별로 균등하게 유입됨으로 지별 부하분포가 일정한 것이 특징임

◯ 여과지공정(2정수장) 세부내용

구 분	세 부 내 용
유량조절방식	지내 수위계 + 유량조절밸브(정수밸브)
개 요
주요시설	❍ 조절밸브(정수밸브) ❍ 조절 및 제어부 ❍ 수위 감지기(수위계) ❍ 손실수두계
특 징	❍ 유입유량의 조절없이 유입수가 각 지별로 균등하게 유입됨 ❍ 여과유량의 조절이 지내 수위에 따라 조절되어 비교적 간단하고 유량조절이 용이함 ❍ 24시간 연속조절이므로 유지관리에 유의하여야 함
도입사례	❍ 영등포정수장, 강북정수장, 구의정수장 여과지 및 활성탄지에 적용

□ 점검결과

◯ 제2정수장 여과지공정의 특성상 유량조절을 위한 정수밸브가 24시간 연속적으로 작동하여 밸브의 축 및 고무시트의 마모가 발생하여

◯ 밸브의 Full-Close시 누수로 인한 여과지 수위저하 및 역세척시 탁질누출에 의한 수질저하의 우려가 있음

◯ 밸브 수리대상 : 총5대(1, 3, 6, 10, 11지)

◯ 현장사진

여과지 관랑실 배관	여과지 정수밸브(6지)

3		조 치 계 획

□ 세부계획

◯ 기존의 여과지를 단수작업을 선시행 후 정수밸브의 철거하여 외부로 반출 후 축, 밸브시트 등을 수리 및 개도값 조정

◯ 여과지의 단수작업이 선행되어야 하는바 정수과와 단수일정, 밸브 철거일정 등을 협의하여 정수생산량 차질의 최소화

◯ 향후 밸브의 미세한 조정(개도값 2~3%)이 신속·정확히 이루어지도록 기존의 밸브 작동방식을 공압식에서 전동식으로 개선하여 여과지 운영에 만전을 기하고자 함

□ 발주계획

◯ 건    명 : 암사 제2정수장 여과지 정수밸브 수리

◯ 소요예산 : 약7,018,000원

◯ 수리내역

- 2정수장 여과지 정수밸브(500A) 5대 수리

- 기타 철거 및 재설치, 기타경비 1식

◯ 작업기한 : 계약일로부터 90일이내

※ 상기의 작업기한은 발주기관의 부득이한 사정(단수일정 등)에 의하여 변경될 수 있음

◯ 추진방향

- 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업자중 상하수도용 밸브를 전문 제작·공급업체를 통하여 수리하고자 하며

- 2015년도 기계설비 연간단가 계약업체 또는 밸브 수리업체를 통하여 밸브의 철거 및 재설치를 추진하고자 함

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

4		행 정 사 항

◯ 밸브 수리를 위한 반출작업시 해당 여과지 단수조치 협조(정수과)

붙임 여과유량 조절방식 비교표 1부.  끝.