현장실정보고(비내식성관 발생보고)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	04/02 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-7689

광진구 관내 긴급 누수복구공사 업무 수행 중 감리자로부터 현장실정보고서가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 04. 02.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 최 호 림

제목 : 비내식성관(PVC) 발생 실정보고

※ 관련근거 : 현장실정보고서 『이준(동부)2015-11 노후배수관현황 보고』

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2014년 동부관내긴급누수복구 공사

○ 공사위치 : **************

○ 공사일시 : 2015.03.17.

○ 실정보고내용 : 중곡동 89-20호 누수복구공사 관로굴착 확인결과 누수관로가 PVC 20mm                      비내식성관으로 부설되어 있어 내식성관으로 정비가 요구되는 실정임.

□ 실정보고 검토

○ 누수복구 시행 중 배수관이 PVC 20mm로 확인되었음.

○ 동구간 배수관의 경우 GIS프로그램상 1995/SSP/50mm으로 표기되어 있음.

○ 발견된 비내식성관(PVC 20mm)은 향후 누수재발 방지 및 노후관정비사업 일환으로 조속히 정비가       필요한 실정임.

□ 검토결과

○ 우선 시도구간 도로굴착이 허가되었으므로 동 구간에 대한 확인굴착 시행

○ 분기부 굴착 후 PVC관이 확인 될 경우 즉시 폐쇄조치 하고, PVC관에서 분기된 인입급수관은 기존 SSP 50mm에서 연결 시행.

○ 동구간에 내식성관이 없을 경우 향후 단수계획 수립 및 공사일정 협의 후 내식성관(SSP)으로 개량코자 함.

□ 조치계획

○ 검토결과를 광진구 상수도공사 계약자인 류아건설(주) 김혜경에게 작업지시하여 노후된         비내식성관을 정리하여 급수설비 관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 위치도 1부.

2. 현장실정보고서 1부. 끝.