문서번호	인재기획과-4290
결재일자	2015.4.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	04/02 박기용
협조

「깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위한」

인재원 아리수 음수대 내부 배관 일제 정비계획

2015. 4.

【인재기획과】

「깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위한」

인재원 아리수 음수대 내부 배관 일제 정비계획

원 내 설치된 아리수 음수대 위생적 관리를 위해 내부 배관 등에

대한 세척이 요구되는 바, 정비 시행하여 시설물 유지 관리에 만전

을 기하고자 함.

1		추진배경

□ 아리수 음수대 냉수꼭지를 통해 원인 미상의 이물질 배출

○ 2015. 3.31(화), 인재기획과 사무실 음수대,  ‘물 때’ 추정

○ 이물질 배출 관련 수질검사 실시 : 검사결과 수질 ‘적합’ 판정

검사기관	검사일자	검사항목	검사결과	비고
강남수도사업소 (행정지원과,수질팀)	2015. 3.31	탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리	적합	수질검사 결과 ‘붙임’

□ 깨끗하고 안전한 음용수 공급을 위해 원 내 전체 음수대에

대한 내부 배관 세척 등 일제 정비 필요

○ 아리수 음수대 내부 배관 세척일자(가장 최근) : 2013. 8.20

2		현 황

□ 음수대 설치수량 : 25대

□ 설치위치 : ‘붙임’

3		정비계획

□ 추진기간 : 2015. 4. 현재 ~ 4.10

□ 추진내용

○ 아리수 음수대 저수탱크, 내부 배관 등 세척

○ 배관 부속품 교체(필요시)

□ 정비대상 : 음수대 25대

□ 시행방법

○ 소요금액이 소액인 바, 저가 견적을 제시한 아래업체에 작업

지시하고,

○ 검사 완료 후 신용카드 또는 무통장 입금 대가지급

업체명	대표자	주소	전화번호
******	***	***************	************

□ 소요예산 : *******

○ 산출내역 : 49,500원/대  × 25대 = 1,237,500원

○ 산출근거 : 시중가 견적

○ 예산과목

- 인재양성및시험관리,교육시설유지 및 장비확충,인재원 청사유지관리

공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 수질검사 결과 1부.

2. 음수대 설치현황 1부. 끝.