문서번호	총무과-4270
결재일자	2015.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	총무과장	한성백제박물관장
김인철	김영선	04/02 이인숙

2015년 한성백제박물관

상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2015년 한성백제박물관

상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 결과보고

한성백제박물관 및 부속건축물에 대한 2015년 상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검을 외부전문가와 합동으로 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

○ 총무과-15975(2014.12.30.) 「2015년 한성백제박물관 시설물 유지관리 계획」

○ 총무과-3315(2015.3.16.) 「2015년 한성백제박물관 상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검기간: 2015. 3. 27.~3. 31.

건축물 명칭	대지위치	연면적(㎡)	준공연도	비 고
한성백제박물관	위례성로 71	19,423.06	2010.10.20	지하3층,지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.2	1991.02.28	지하1층,지상1층
움집터전시관	올림픽로 424	670.19	1993.06.28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989.06.01	지하1층,지상1층

○ 점검방법: 외부전문가와 합동으로 점검 실시

- 외부전문가(건축분야): 네오크로스구조엔지니어링 대표 건축구조기술사 김정선(서울시 건술기술심의위원)

- 점검반원: 각 분야별 담당자(준공무직 포함)

○ 점검결과

- 건축 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 내부 석재의 들뜸이 발생하여 탈락할 수 있으므로 보수가 필요함. ⇒ 현장 보수 완료
몽촌역사관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 - 지붕이 파라펫의 미장이 일부 탈락했고, 지붕층의 방수 및 보호층이 들뜨고, 부식, 균열이 발생하였음. 구조적인 안전과는 무관하나 누수의 원인이 되므로 보수요함. ⇒ 보수공사 요함 ※ 지붕층에 태양광을 설치하기 위해서는 구조의 안전을 확인하여 결과에 따라 보수·보강 공사를 하여야함.
움집터전시관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함
백제학연구소	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 - 조적벽 일부에서 사선 균열이 발생하였고, 1층 외부 바닥 타일이 파손되었으나 구조의 안전에는 무관함. - 지하층이 없는 지층 슬래브에 지반 침하에 따른 바닥 처짐 및 균열이 있으나 정지, 완료된 상태로 구조적으로 안전하나 보수를 요함.

- 조경, 전기, 통신, 기계 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관 백제학연구소	○ 녹지분야 - 옥외시설물 관리 상태: 옥외 의자 4개 파손 ⇒ 4개 중 3개 보수, 1개 철거완료 ○ 전기분야: 이상 없음 ○ 통신분야 - 출입통제시스템: 단말기 동작상태 1개소 고장 ⇒ 수리 요청 - 출입통제시스템: 모니터링 시스템 동작상태 1개소 장애 ⇒ 수리 요청 ○ 기계분야: 이상 없음
몽촌역사관 움집터전시관	○ 이상 없음
고압가스	○ 이상 없음

○ 점검결과에 따른 조치사항

- 보수가 필요한 부분은 보수계획 수립하여 보수·보강공사 시행

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검수당

- 소요예산: 249,900원/인․일(특급기술자)×1인×1일=249,900원

- 예산과목: 선사고대 역사문화 공간 창조, 서울의 고대역사문화를 조명하는 박물관구현, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영, 사무관리비(100-201-01)

붙임  2015년 상반기 및 해빙기 안전점검 체크리스트 10부.  끝.