문서번호	시설과-2257
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
이호식	김인규	강신재		04/03 고인석
협 조

2015년 국가안전 대진단 연계

해빙기 안전관리대책 점검결과 보고

2015. 4.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 국가안전 대진단 연계

해빙기 안전관리대책 점검결과 보고

2015년 국가안전 대진단과 연계하여 상수도 시설물 및 공사장에 대한 해빙기 안전관리대책 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검 개요

점검 대상

○ 상수도 시설물

구분	취수장	정수장	배수지	가압장	현수관로
개소	4	6	102	198	53

○ 대형 공사장

연번	공 사 명	공사 개요	공사비 (억 원)	공사 기간	감리사	시공사	관리 책임자
					책임감리원	현장소장
1	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	-정수장재건설 : 25만㎥/일 -고도정수시설 : 45만㎥/일	1,905	‘09.11. ~ ’15.04.	㈜한국종합기술 외 1개사	대우건설 외 2개사	고도정수반 송병욱
					문 진 환 *************	신 상 철 *************
2	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 시설현대화 : 70만㎥톤/일 - 고도정수시설 : 60만㎥/일	2,300	‘09.12. ~ ’16.12.	㈜도화엔지니어링 외 1개사	삼성물산㈜ 외 2개사
					안 충 남 *************	윤 여 경 *************
3	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	- 상수도관(D=1,350㎜, L=125m) - 세미쉴드(D=1,650㎜, L=96m)	19.2	‘14.11.05 ~ ’15.07.04	㈜도화엔지니어링 외 1개사	삼원플랜트컨설턴트㈜ 외 1개사	시설과 정연준
					박 대 용 *************	김 인 재 *************

점검 기간 : 2015.02.09.(월) ~ 3.31.(화)

점검 방법  : 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 점검표 항목에 의한 현장점검

점검반 편성

○ 취・정수장 : 본부(생산관리과, 기전설비과) 및 정수센터 직원

○ 배수지, 가압장, 노출 상수도관 : 본부(시설관리과) 및 수도사업소 직원

○ 상수도 공사장 : 외부 전문가 및 본부 직원(시설과, 고도정수반, 기전설비과)

구분	공 사 명	본부 점검자	외부전문가
1	중랑천 횡단 상수도관 이설공사	정연준(토목), 이호식(토목)	정병철 : 벽산엔지니어링㈜ 고문
2	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	이용구(토목), 라승보(토목) 이승언(건축), 윤덕묵(전기) 박태원(기계)	김대호 : ㈜삼림엔지니어링 전무
3	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사	송병욱(토목), 문정주(토목) 심찬석(건축), 박태식(전기) 유퉁희(기계)	이채규 : ㈜한국구조물안전연구원 대표

Ⅱ		안전관리 활동 실적

점검 실적

구 분	점검시설 수	투입 인력(명)	지적(건수)	조치(건수)	미조치(건수)
계	53	127	53	51	2
취수장, 정수장	10	40	6	6	-
상수도 시설물 (배수지, 가압장, 노출 상수도관)	40	72	31	29	2
대형 공사장	3	15	16	16	-

※ 미조치 2건은 2015년 연간단가 계약 체결 후 4월중 조치 예정(서부수도사업소 백련배수지 환기팬 도색작업, 남부수도사업소 노량진배수지/가압장 대방4호기 역지변 동작 불능)

Ⅲ		주요 점검사항 및 조치내용

취・정수장

구 분		주요 지적 사항	조치내용 (응급조치 포함)	비고
취수장4 정수장6	광암	- 약품탱크 외부 배관 탈락	- 보수 조치 완료	사진첩 No 1
		- 배수로내 토사 및 나뭇가지 등 적재 적치	- 배수로 정비 완료	사진첩 No 2
	구의	- 소화기 충전압 부족	- 소화기 교체 완료	사진첩 No 3
	뚝도	- 농축조 슬러지 유출 밸브 구동장치 파손	- 구동장치 교체 완료	사진첩 No 4
		- 고도정수처리 공사장 주변 교통안전 표지판 설치 불량	- 교통안전 표지판 정비 완료	사진첩 No 5
		- 송수펌프동 주변 공사자재 현장방치(U형플륨관)	- 공사자재 정비 완료	사진첩 No 6

배수지, 가압장 및 노출 상수도관

구 분		주요 지적 사항	조치내용 (응급조치 포함)	비고
배수지30 가압장6 노출상수도관4	보광배수지	- 소화기 점검표 교체	- 보광배수지 소화기 점검표 교체 완료	사진첩 No 1
	월곡배수지	- 밸브 접합부 누수	- 월곡배수지 밸브 접합부 보수 완료	사진첩 No 2
	우이경전철 4공구	- 시설물 이격거리 확보	- 시설물 이격거리 확보 조치완료	사진첩 No 3
	북악터널배수지	- 환기구 정비필요	- 북안터널배수지 환풍기 정비 완료	사진첩 No 4
	불광터널배수지	- 배수로 정비필요	- 불광터널배수지 배수로 정비 완료	사진첩 No 5
	벽련배수지	- 환기팬 도색작업 필요	- 2015년도 전기설비 연가 단가 계약후 환기팬 교체 예정(2015.4월)	사진첩 No 6
		- 방송스피커 정비필요	- 백련배수지 방송스피커 정비 완료	사진첩 No 7
	증산배수지	- 배수로 보안시설 정비필요	- 증산배수지 배수로 보안시설 정비 완료	사진첩 No 8
	아차산배수지	- 입구 방송스피커 불량	- 아차산배수지 입구 방송스피커 정비 완료	사진첩 No 9
	용마배수지	- 1‧3지 방충망 불량	- 용마배수지 방충망 교체 완료	사진첩 No 10
		- 2‧4비 벽면타일 불량	- 용마배수지 벽면타일 교체 완료	사진첩 No 11
	공릉배수지	- 3‧4지 방송스피커 블량	- 공릉배수지 3.4지 방송스피커 정비 완료	사진첩 No 12
		- 5‧6지 전기콘센터 미설치	- 공릉배수지 5.6지 전기콘센터 설치 완료	사진첩 No 13
	우이경전철 1공구	- 관받침목 미시공	- 관 받침목 설치 완료	사진첩 No 14
	미아가압장	- 가압장 구조물 지붕 일부 파손	- 미아가압장 구조물 복구 완료	사진첩 No 15
	목동배수지	- 방송스피커 불량	- 목동배수지 방송스피커 정비 완료	사진첩 No 16
		- 1지 배수로 정비 불량	- 목동배수지 1지 배수로 정비 완료	사진첩 No 17
	우장산배수지	- 방충망 불량	- 우장산배수지 방충망 교체 완료	사진첩 No 18
		- 천장판넬 불량	- 우장산배수지 천장판넬 보수 완료	사진첩 No 19
	신월배수지	- 잡목미 제거	- 신월배수지 잡목 제거 완료	사진첩 No 20
	대방배수지	- 소화기 점검표 미교체	- 대방배수지 소화기 점검표 정비 완료	사진첩 No 21
		- 방송스피커 불량	- 대방배수지 상송설비 보수 조치 완료	사진첩 No 22
	노량지배수지 /가압장	- 출입문 시건장치 불량	- 노량진배수지 출입문 시건장치 교체 완료	사진첩 No 23
		- 대방4호기 역지변 동작 불능	- 2015년도 전기설비 연가단가 계약후 조치예정	사진첩 No 24
	낙성대배수지	- 신축관부위 누수	- 낙성대배수지 신축관 누수 보수 조치 완료	사진첩 No 25
	금천배수지	- 밸브접합부위 누수	- 금천배수지 밸브 보수 조치 완료	사진첩 No 26
	방배비수지	- 방충망 불량	- 방배배수지 방충망 보수 완료	사진첩 No 27
	서초배수지	- 3지 보안시설 불량	- 서초배수지 보안시설 보수 완료	사진첩 No 28
	양재배수지	- 케이블 정리 불량	- 양재배수지 불량 케이블 정리 완료	사진첩 No 29
	우면산가압장	- 에어콘 전원선로 및 절연부 노출	- 우면사배수지 절연부 노출 전원선로 정리 완료	사진첩 No 30
	오금배수지	- 출입문 시건장치 불량	- 오금배수지 출입문 시건 장치 교체 완료	사진첩 No 31

대형 공사장

구 분		주요 지적 사항		조치내용 (응급조치 포함)	비고
건 설 공사장 (3개소)	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사		- 절‧성토 사면중 구배가 급한 부분은 비닐포대 등으로 덮어 사면호가 필요	- 천막으로 사면 보호 조치 완료	사진첩 No 1
			- 경사도로에 빗물 집중 배수방지를 위한 중간 배수PIT를 추가 설치하는 것을 검토	- 침전지 진입도로 초입부에 배수PIT 1개소 추가 설치 완료	사진첩 No 2
			- 활성탄 흡착지 측면에 방치되어 있는 그레이팅 자재를 안전하게 보호 필요	- 천막으로 자재 보호 조치 완료	사진첩 No 3
			- 관리본관 등 시설물 주변에 산재되어 있는 자재 및 모래 등을 정리 필요	- 모래, 보도블록 등 주변 정리 완료	사진첩 No 4
			- 용마 송수라인 작업 구간 안전시설물 추가 설치 필요	- 용마 송수라인 작업 구간 안전시설물 추가 설치 완료	사진첩 No 5
			- 대현산 송수라인 작업 구간 사면보호 천막 설치 필요	- 대현산 송수라인 작업 구간 사면보호 천막 설치 완료	사진첩 No 6
			- 오존접촉지 후면 배수로 내부 청소 필요	- 오존접촉지 후면 배수로 내부 청소 완료	사진첩 No 7
	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사		- 진행중인 설비공사로 인해 임시로 설치한 전기선 및 배전판은 연휴 기작전 정리, 정돈을 실시	- 임시로 설치한 전기선 및 배전판 정리 조치 완료	사진첩 No 8
			- 사면 및 철근 보호용 비닐은 강풍에 날아가지 않도록 고정 할 것	- 사면 보호 비닐 날림 방지 조치 완료	사진첩 No 9
			- 오존접촉지 남측 측구 PE관 파손	- 측구 컷팅 후 PE관 연결부 교체 완료	사진첩 No 10
			- 배슬러지지 법면 토사 정리 필요	- 배슬러지지 법면 토사 정리 완료	사진첩 No 11
			- 오존접촉지 장비 반입구 안전난간 안전망 및 상부 덮개 설치 필요	- 오존접촉지 장비 반입구 안전난간 안전망 및 상부 덮개 설치 완료	사진첩 No 12
	중량천 횡단 상수도관 이설공사		- Sheet Pile 시공 후 전면부 하부 소형 집수정에서 30min/day 펌핑중임.펌프 고장시를 대비하여 예비 펌프 1대를 비치	- 예비 펌프 1대 추가 비치 완료	사진첩 No 13
			- 상부에 보관되어 있는 소화기는 용접장소 근처에 보관토록 할 것	- 추진기지내 용접장소 근처에 소화기 비치 완료	사진첩 No 14
			- 도달수직구 Sheet Pile의 폐합을 조속히 시행하는 것이 좋으나 시행 불가시에는 약간 굴착된 부위를 되메우기 하기 바람	- 도달수직구 Sheet Pile의 미폐합 부분 되메우기 조치 완료	사진첩 No 15
			- 하천의 홍수위 및 월별 강우량을 예년의 월별로 파악 비치하고 보고 할 것	- 설계단계에서 추진 및 도달기지 높이는 8.8m, 7.0m이며 예년 3~6월 최대수위는 5.44m로써 안정적이며. 우기 대비하여 하천 홍수위 및 월별 강우량 현황을 비치 완료.	사진첩 No 16

Ⅳ		향후 계획

시설물관리자 기 지적된 사항의 조치 결과를 반드시 확인

향후 기 구성된『외부전문가 기동점검반』에 의한 상시 기동안전점검을 실시하여 안전점검의 신뢰성 제고

『우기대비 안전점검』 중점 시행하여 안전사고 사전 예방

붙임 : 공사장별 지적사항 및 조치결과 사진 각 1부. 끝.