문서번호	운영과-2658
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
유수형		박종길	04/03 代박종길
협조
	학예과장		서주영

북서울미술관 전기설비 정밀안전진단 추진 계획

2015. 4.

시립북서울미술관

(운 영 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

::: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 (7점)	성과에 입각한 인사관리 정착(3점)	성과와 역량 중심의 인사관리	3	□
		신축적인 인사· 조직 운영(4점)	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 (6점)	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선(6점)	재정 자립도 및 향상 노력	3	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감	3	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 (17점)	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행(4점)	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리	4	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리(4점)	평가 환류의 적정성	4	□
		제도취지에 부합하는 기관운영(9점)	경영층의 리더십	4	□
			사회적 책임 이행 실적	3	□
			내부고객만족노력	2	□
배점 소계				30
고유 지표	미술관 이용시민 만족도 향상 (20점)	전시관람 만족도(20점)	미술관 관람객 수	6	□
			관람 환경의 적정성	4	■
			고객만족도	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 (22점)	시민을 위한 열린 교육·문화프로그램 운영(10점)	시민미술 아카데미 운영	5	□
			문화행사 개최	5	□
		정보시설 및 정보화시스템 이용활성화(5점)	정보시설 및 뉴미디어 운영	5	□
		인지도 향상을 통한 미술관 접근성 제고(5점)	인지도 제고 및 홍보강화	5	□
		대외협력 및 교류(2점)	외부 기관과의 협력 및 교류	2	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상(13점)	전시 및 연구활동을 통한 미술관의 수준향상(13점)	전시 기획 및 운영	10	□
			학예연구 강화	3	□
	미술작가 교류 활성화 (15점)	우수작품 확보(6점)	작품 수집	6	□
		미술창작 인프라 구축(9점)	난지미술창작스튜디오 운영	5	□
			유망작가 전시지원 프로그램 운영	4	□
배점 소계				70

북서울미술관 전기설비 정밀안전진단 추진 계획

우리미술관 준공에 따른 전기설비 하자기간 만료전 설비에 대한 총체적 정밀안전진단을 실시하고, 하자사항 발생시 업체에 즉시 보수 조치토록하여 하자 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 관련법규

○ 전기사업법 제66조의2(전기안전점검), 제68조, 제78조

2		진단개요

□ 대    상 : 수전설비 및 발전설비

□ 일    시 : 2015. 5. 11(월)  11:00 ~ 13:30

□ 전기설비 현황

구 분	수 전 계 통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압 및 용량
전기설비	연면적 17,113㎡	특고압설비 22.9KV 1,500KVA 발전설비 500kW(625KVA)	수변전설비 배전반(특고압반6면,TR반3면,저압반8면) 배터리반:2면 변압기:전등용500KVA/동력용500KVA 2대 무정전전원장치(20KVA) 1대 태양광 발전설비 20.9KW 비상발전기(500KW) 1대/비상발전기반:2면 자동제어설비(기계·전력·조명) 1식 출입통제설비 및 CCTV감시설비 1식 전기소방설비(자동화재탐지설비) 1식

□ 기    관 : 한국전기안전공사 서울북부지사

□ 소요예산 : 금4,712,400원(한국전기안전공사 안전진단 수수료)

○ 예산과목  : 시립미술관 총무과, 문화예술진흥, 북서울미술관운영,

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

3		주요안전진단 항목

□ 안전성, 적합성 검증

○ 전기설비의 사고를 사전에 예방하여, 사고로 인한 손실을 최소화 하고자       최첨단 장비 및 전기설비의 고장해석프로그램을 활용하여 전기설비에       대한 안정성과 적합성을 검증

□ 무정전 진단

○ 수전설비의 절연열화, 과열상태 일괄 진단, 과부하 등

○ 특고압기기류의 절연열화, 적외선 열화상 측정 등

□ 정전상태 진단

○ 설비외관상태, 안전상태, 이격, 기기노후 등

○ 접지상태 및 절연저항 적정여부 등

○ 회로의 누전여부 등

○ 보호장치 및 동작 적정 여부 등

○ 인입케이블 및 고압이상 전력기기 등

○ 계측장치 설치상태, 동작상태 등

○ 보호계전기류, 기타 기술기준적정여부 등

4		진단결과 조치사항

□ 진단시 시정 가능한 사항은 현장 즉시 조치

□ 하자사항 및 즉시 시정이 어려운 사항은 추후 계획 수립 후 시행

※ 안전진단시 수전반 인입케이블 하자 사항 공사 병행(공사업체 : 홍제전력)

5		정전에 따른 시설물 조치 계획

□ 정전에 따른 조치대상 시설물

설 비 명	내 용
전기‧통신설비	수변전설비, 발전설비, CCTV설비, 자동교환기설비
기계설비	항온항습설비, 보일러 및 공조설비
방재설비	소화전 및 소화감지설비, 방재감시설비
방범설비	무인경비시스템설비, 출입자통제시스템

□ 정전에 따른 시설물 업무분장 및 조치계획

○ 업무분장

- 총  괄 : 운영과장 박종길

- 전기분야 작업총괄 : 유수형 주무관

- 기계분야 작업총괄 : 이강욱, 이종식 주무관

- 방재분야 작업총괄 : 유진엽 주무관

- 통신분야 작업총괄 : 정선종 주무관

- 전기실 수전설비 담당책임자 : 전기안전관리자 이문희

※ 방재실 각 분야별 시설직원은 담당책임자의 업무지휘에 따름

- 경비실 : 당직근무자등 2명

□ 조치계획

○ 정전 전 점검사항

- 무인경비시스템 비상전원 공급, 화재경보수신기 사전해제조치

- 임대매장 비상전원 공급(냉장고 및 상시전원 필요 장비)

- 기계‧방재‧통신설비 정상 정지 및 상태 점검

○ 복전 후 점검사항

- 방재실 자동화설비 정상 동작 상태 점검

- 기계‧방재‧통신설비 정상 가동 및 상태 점검

- 부설주차장설비 점검

○ 시간대별 세부 조치 계획

시간대별	작업내용	세부작업사항
10:00	안전공사 도착 및 장비 설치
10:00 ~ 10:30	안전교육 및 업무분장 안내
10:30 ~ 10:50	정전 전 점검사항 조치 완료	- 화재수신기, 임대매장 비상전원 공급 무인경비시스템 비상전원 공급 각종설비 사전 전원차단으로 설비 보호 조치
11:00	정전	특고압인입개폐기 개방(한전)
11:00 ~ 12:00	정밀안전진단	수배전반 정밀안전진단 및 수배전반 청소 특고압인입케이블 하자 공사 시행(홍제전력)
12:00	복전	특고압인입개폐기 투입(한전)
12:00 ~ 13:30	정밀안전진단	저압배전반 및 분전반
13:30~	안전진단 종료 및 설비 정상가동	방재실 시스템 정상 가동 상태 점검 각종 설비 정상 가동 상태 점검 설비 이상유무 계속 감시

6		행정사항

□ 유관기관(한국전력, 한국전기안전공사) 정전일시 협의

□ 한국전기안전공사에 안전진단 신청서 제출 및 수수료 납부

□ 한국전력공사와 정전작업 전‧후 한전 패드스위치 조작 협의

□ 각 과는 정전에 따른 피해가 발해하지 않도록 사전 조치 철저

□ 정전 작업 중 직원 및 시설물 안전사고가 발생하지 않도록 각별한 조치를     취하고, 사고발생시 응급조치 및 지휘계통에 의한 보고 철저

□ 경비팀은 정전 후 도난 사고가 발생하지 않도록 조치할 것

□ 수전 후 각종장비(전산시스템 포함) 이상유무 점검 철저

붙  임 : 1. 정밀안전진단 제안서 1부

2. 정밀안전진단 수수료 내역서 1부.  끝.