문서번호	운영과-2668
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	북서울미술관장
이강욱		박종길	04/03 代박종길
협 조
	총무과장			김정회

북서울미술관 트렌치 설치 계획

2015.04.

북서울미술관 트렌치 설치 계획

기계실 바닥‧썬큰가든 및 옥상층 배기룸에 그레이팅을 설치하여 기계운영자 전도위험 및 하절기 강우시 건물내 빗물 유입방지 및 배기 통풍량 향상을 위하여 아래와 같이 추진하고자 보고드림

※썬큰(sunken) : 건물의 움푹들어간 곳

Ⅰ		개 요

❍ 설치현황 ☞ 별첨 4 사진 참조

- 지하1층 썬큰 배수로 : 석재 라인그레이팅(배수간격 1~2mm)

- 지하2층 기계실 배수로 : 오픈 트랜치(일부 스틸그레이팅)

- 옥상층(관리동, 전시동) 배기룸 : 상부 목재마감

❍ 옥상층 배기휀 시설현항

설비별	용 도	설치위치	풍 량 (㎥/min)	수량
ESF 1	관리동 배연	관리동 옥상	5,500	1
EF 9	3층 우측화장실 배기	관리동 옥상	20	1
EF 10	B2 훈증실 배기	관리동 옥상	50	1
ESF 2	전시동 배연	전시동 옥상	5,500	1
EF 7	3층 주방 배기	전시동 옥상	130	1
EF 8	B2~3층 화장실 배기	전시동 옥상	152	1

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 : 2015.3.23. ~ 3.27

❍ 점 검 자 : 주무관 이강욱, 이종식

❍ 점검위치 : B2층 기계실, B1층 썬큰가든, 옥상(행정동,전시동)

Ⅲ		추진계획

❍ 공사기한 : 착공일로부터 20일이내

❍ 소요예산 : 금21,747,000원

❍ 예산과목 : 문화예술진흥, 북서울미술관운영, 북서울미술관 시설물유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

❍ 추진방법 : 수의계약

❍ 대상업체

- 상  호 : ㈜미성  대표 임상안(사업자등록번호:204-81-55315)

- 주  소 : 서울 동대문구 장한로28가길 122-8(장안동, 임현빌딩3층)

- 연락처 : 02-3394-8771

❍ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

․ 추정가격(임차나 임대의 경우에는 연액 또는 총액 기준)이 5천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 그 밖의 계약의 경우

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 2호(1인견적가능)

․ 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매·용역의 경우

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제103호,‘14.08.05).

Ⅳ		기대효과

❍ 지하1층 강우시 배수 유효면적 증가로 건물내 빗물유입 방지

❍ 기계실 바닥 배수로를(폭 283mm) 스틸그레이팅으로 설치하여

∘ 기계운영 및 점검자의 전도위험 방지

∘ 장비운반 원활

❍ 옥상층 배기룸 상부 목재제거, 측면 및 상부에 철망설치하여

∘ 정압 발생 제거 및 배기 통풍량 향상

∘ 배기룸내 낙엽 등 이물질 유입방지로 배수원활

붙임 : 1. 수의계약사유서 1부.

2. 시방서 1부.

3. 설계서 1부.

4. 썬큰가든,기계실,옥상층 전경 사진 부.

5. 도면 1부.   끝.