문서번호	정수과-1682
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		정종기	04/03 이성재
협조
	주무관		최영석

생물감시장치 운영사례 및 자문결과 보고

2015.  4.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

생물감시장치 운영사례 및 자문결과 보고

자양취수장에 설치예정인 생물감시장치 기종선정을 위한 유사 설치사례조사 및 관련부서 자문을 실시하고 결과를 보고함

사례조사 및 자문실시

❍ 설치사례 조사

- 조사대상 : 총 4개소

조 사 일	‘15. 3. 23(월)			‘15. 3. 30(월)
설치장소	강북취수장	팔당권관리단(취수장)		암사취수장	풍납취수장
생물종	반달말	반달말	물벼룩	전기활성 미생물	물벼룩

- 조사자 : 정수과(김미란,김갑환,이준호), 자양취수장(최영석)

- 조사내용: 생물감시장치 설치현장 조사 및 운영자 면담 등

❍ 자문회의 실시

- 일  시 : 2015. 4. 2(목) 11:00, 뚝도아리수정수센터

- 참석자 : 총 7명

□ 상수도사업본부 수질과     : 유준수 주무관

□ 상수도연구원 미생물검사과 : 한지선, 김새봄 연구사

□ 뚝도아리수정수센터       : 정수과장, 김미란, 김갑환, 최영석

-  주요내용

□생물종별 특성 및 반응원리, 감시 정확성 및 장단점 분석

□자양취수장에 적합한 생물종 논의 및 향후 운영시 고려사항

□기타 생물감시장치 관련 사항 등.

유사 설치사례 조사결과

❍ 생물감시장치 종류 및 특성

장비종류	조류감시장치		물벼룩감시장치	미생물감시장치
생물종	반달말	클로렐라	물벼룩	전기활성 미생물군체
측정원리	형광량 측정 (광합성효율 저해율)	형광량 측정 (광합성효율 저해율)	카메라 추적 (유영성 저해율)	생물전지 방식 (유기물 산화 전류량 변화)
감도분야	제초제, 농약, 중금속 등	제초제	살충제, 중금속 등	크롬,시안 등 특정유해물질
관리방법 (운영주기)	카트리지식 교체 (2주/1회)	배양액 제조공급 (배양기 자체내장)	측정용 물벼룩배양 (5일~1주/1회)	배양액 제조공급 (배양기 자체내장)
기술원천	국내	국외(독일)	국외(독일)	국내
설치장소 (시기)	강북정수장(‘12.11) 팔당취수장(‘13.06)	팔당취수장 ( ‘02년 설치, ‘12년 고장,폐쇄)	풍납취수장(‘12.11) 팔당취수장(‘04.12)	암사취수장(‘12.11)
설치금액	약 77,000천원	약 70,000천원	약 90,000천원	약 80,000천원
유지비 (년간)	약 670만원	약 10만원	약 80만원	약 10만원
장 점	국내기술로 사후관리 및 유지보수 편리 초기 구입비 저렴 화면의 반달말 색상 변화로 홍보효과	- 초기 구입비 저렴 - 유지관리 비용 저렴	물벼룩을 직접 육안 관찰가능하여 견학시 생물감시기능 홍보 효과 좋음	유지관리비용 저렴
단 점	반달말 배양액 구입 및 유지비용 높음	외산 제품으로 고장시 부품조달 및 수리 지연 ※ 팔당취수장 ‘02년 설치운영 후 고장 으로 ‘13년 폐쇄	물벼룩 배양 및 교체 전문인력 배치 필요 외산 제품으로 부품고장시 수리 지연	측정셀 청소 및 유입 튜브 막힘 등 관리 어려움 배지제조 및 시스템 숙지에 전문성 필요

※ 자양취수장 원수와 유사한 “팔당․우리시 취수장에 설치된 감시 생물종을 조사함

※ 따로붙임 : 설치장소별 현장조사 결과 1부(붙임1)

자문회의 주요내용(요약)

❍ 본부 수질과 _ 유준수 주무관

- 생물감시장치 운영시 감시기능의 신뢰성과 유지관리가 중요하다는 것 공감

- 전문기관인 연구원의 의견을 반영하여 반달말 생물감시기종을 선정하고         제어실에 수질관리 화면과 전송시스템을 연결, 구축하여 감시기능을 원할히

할 수 있도록 할 것

❍ 연구원 미생물검사과 _ 한지선 연구사

- 생물감시종은 생태학적으로 우리나라 수계에 적합하고 국내에서 서식하는       생물종으로 감시하는 것이 바람직하다고 생각됨

- 우리시 취수장 및 팔당권에 설치운영중인 반달말 감시장치는 현재 설치   기관에서도 별다른 문제없이 운영중에 있으며 또한 국내 개발제품 으로   A/S 등 사후관리도 용이할 것임

- 다른 생물감시기종에 비해  배양액 구입에 따른 유지비용이 많이 소요       되긴 하나 신뢰성이 확보되고 유지관리가 용이한 반달말감시장치가         적합하고 효율적이라고 판단됨

보고자 의견

❍ 자양취수장 원수와 유사한 우리시 정수센터․팔당권 생물감시장치 설치 운영사례 조사결과 및 우리시 관련부서의 자문의견에 따라 반달말을 이용한 생물감시장치를 구매설치 운영코자 함

향후일정

❍ 특정제품선정심사 위원회 및 물품계약 심사    : 4월

❍ 구매계약 업체선정 및 설치 운영              : 5월~

붙임 : 1. 생물감시장치 설치사례 조사결과  1부

2. 자문회의 회의록 및 참석부     각1부       끝