	동대문소방서
수신	동대문구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 건축허가동의 보완회시(이문3재정비촉진구역)

1. 동대문구청 도시계획과-2886(2015. 3. 27.)호 「이문3재정비촉진구역 사업시행인가 신청에 따른 재협의」와 관련입니다.

2. 동대문구 *********************건축허가동의(사업시행인가) 서류 검토결과 다음과 같이 관계서류 보완을 요청하오니 2015. 4. 8(수)이내에 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : *************************

나. 건축규모 : 지하7층 지상45층, 연면적 687,185,13㎡ 27개동

다. 주 용 도 : 공동주택(아파트) 4,043세대, 판매시설, 업무시설등

3. 보완요구 내용

○ 창호도(3-1-3구역 : 301동 감시제어반실 방화구획)

○ 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도

- 3-1-1구역 : 비상방송설비, 비상조명등, 피난구 유도등(전층 중형)

- 3-1-2구역 : 무선통신보조설비 계통도, 공동주택 취침용도 거실(연기감지기), 피난구 유도등(전층 중형)

- 3-1-3구역 : 피난구 유도등(전층 중형)

-  소방시설 설치계획표

※「소방시설설치유지 및 안전관에 관한 법률」시행규칙 제4조2항 및 화재안전기준

4. 보완사항은 문서로 회신하여 주시기 바라며, 보완기간 내 회신되지 아니하는 때에는 문서가 반려됨을 안내하여주시기 바랍니다.  끝.

	동대문소방서장
담당자	이준형		예방팀장	김남주		예방과장	전결 04/03 계광옥
협조자
시행	예방과-5481	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로 34(장안동 434) 동대문소방서 예방과 예방팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-0199	/전송	02-2214-5119	/	jh1721@seoul.go.kr	/	부분공개