조치명령대상 점검 확인서(****)

대 상 명	****			확인일시	***********
소 재 지	*************	대표자	***	연락처	***********
명령번호	예방과-2333(2015.03.02.)			검사 구분	종합정밀점검 조치명령 확인점검

조치명령 내용	법적근거	기간	확인 결과	비고
소화설비 소화기 압력 불량 3개소 : 7/6층(1), 4/3층(1), 1/B1(1) →조치 요함 ******CO2소화설비 전원불량으로 조치 요함	NFSC 101제4조 NFSC 106 제6조	2015. 03.19	완비
스프링클러 주펌프 연동불량→보수 요함	NFSC 103 제5조
피난설비 피난구유도등 예비전원불량(4개소) : 6층(1), 5층(1), 3층(1), 1층로비(1) → 조치 요함 휴대용비상조명등 점등불량(3개소) : ********************** →조치 요함	NFSC 303 제6조 NFSC 304 제4조

붙 임   조치명령 완료 사진 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유승종		홍갑득		04/03 강신철
협조	이현주