문서번호	시설관리과-6685
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
윤복철		송근호	04/03 정경효
협 조
	주무관			이승우
	기전팀장			강준성
	주무관			이극희

「무인 증압펌프장」 시설물 안전 및 청결상태 특별점검 결과보고

2015. 4

강남수도사업소

「무인 증압펌프장」

시설물 안전 및 청결상태 특별점검 결과보고

상수도 주요 시설물인 증압펌프장에 대하여 시설물 안전상태와 청결유지상태 등을 특별점검 시행하고 그 결과를 보고함.

□ 추진근거

□ ‘15년 해빙기대비 상수도시설물 안전점검 계획[시설관리과-2972(‘15. 2. 13)호]

□ 해빙기 시설물 안전점검 순찰계획[소장회의 2층회의실(‘15. 3. 4)]

□ 상수도시설물 안전점검 순찰강화방침[시설관리과-4620(‘15. 3. 10)호]

※ 사업소장 현미경(현장을 미리살피고 경청) 현장활동 시 특별지시

→ ‘15. 3. 27(금) 수서증압펌프장 지적사항으로 동일한 21개 증압장에 대한 특별점검

□ 증압폄프장 시설물 안전 및 청결상태 특별점검 방침 [시설관리과-6243(‘15. 3. 30)호]

□ 점검현황

□ 점검대상 : 21개 무인 증압펌프장

계	강남구 지역(16개소)	서초구 지역(5개소)	비 고
21	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,역삼3,삼성,도곡,구룡마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치	국민단지,방일초등,서초,송동마을, 형촌

□ 점검기간 : ‘15. 3. 30 ～ 4. 1(3일간)

□ 점 검 자 : 점검반장 시설관리과장 외 5명

□ 점검장비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등),밸브조작키 등

□ 주요 점검항목

- 증압장펌프장 구조물 안전상태, 배관 모타펌프 등 유지관리상태

- 증압장펌프장 침수 상태, 집수정 펌프상태, 내부 청결상태

- 증압장펌프장 구조물 방수상태 외부에서 지표수 심층수 유입상태

- 펌프실 유입부 맨홀침하 맨홀뚜껑파손 여부, 도로지반 침하여부 등

□ 점검결과

□ 무인 증압펌프장(21개소) 세부점검내용

점검일	시설물명	점검내용(지적) 사항	조 치 계 획	비 고
3.30(월)	구룡마을	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	궁마을	펌프실 배관 일부 부식 녹발생	도색 등 보수 조치필요
	쟁골마을	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	자곡마을	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	방죽마을	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	세 곡	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	송동마을	펌프 및 지지대 부식 녹발생	도색 등 보수조치필요
3.31(화)	국민단지	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	방일초등	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	서 초	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	도 곡	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	역삼3	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	논현3	펌프 및 지지대 부식 녹발생	도색 등 보수조치필요
	삼 성	펌프실 청결상태 등 양호	없음
4. 1(수)	논현1	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	논현2	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	역삼1	펌프 및 지지대 부식 녹발생	도색 등 보수조치필요
	역삼2	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	대 치	펌프실 바닥 및 벽체 타일 탈락 등 청결상태 불량	펌프실 타일 재시공 및 청결조치(시공업체하자)
	형 촌	펌프실 청결상태 등 양호	없음
	도곡2	펌프실 청결상태 등 양호	없음

□ 무인 증압펌프장 점검 지적사진

<대치 증압장 점검현황>
맨홀 및 펌프실 내부 청결상태 불량
<궁마을 증압장 점검현황>	<송동마을 증압장 점검현황>
펌프 및 지지대, 배관 부식 녹발생
<논현3 증압장 점검현황>	<역삼1 증압장 점검현황>
펌프 및 지지대, 배관 부식 녹발생

□ 점검결과 조치계획

□ 대치증압장 지적사항 조치

- 지적사항 : 펌프실 바닥 및 벽체 타일 탈락 등 내부 청결상태 불량

- 조치계획 : 2013. 9월 설치한 증압장 시공업체 하자조치

․ 공사명 : 2013년 2차 강남구관내 상수도시설물설치 및 소화전공사

․ 시공업체 : 코레콘산업(주) 대표 최이나

․ 공사담당자 : 급수운영과  이승우

- 조치기한 : 2015. 4. 5 한

□ 궁마을, 송동마을, 논현3, 역삼1증압장 (4개소)지적사항 조치

- 지적사항 : 펌프 및 지지대, 배관 부식 녹발생

- 조치계획 : 기전팀 21개 증압장 일제 환경정비 용역발주 조치

․ 용역담당자 : 시설관리과  기전팀 이극희

- 조치기한 : 2015. 5월경 조치.   끝.