문서번호	정수과-1567
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/03 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 1. (수)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 01 (수)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
239,225	140,933	98,292	233,724	97.7	6.20 (5.50)	4.17 (5.35)	4.40 (5.48)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.90	3.38	3.46
pH	7.53	7.49	7.48
알칼리도(㎎/L)	58.2	58.7	57.4
NH3-N(㎎/L)	0.0	0.0	0.0
잔류염소(㎎/L)	0.09	0.07	0.06

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.051	0.045	0.048	0.053	0.049	0.050	0.050	0.049	0.050
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.26	0.29	0.32	0.29	0.31	0.30	0.29	0.29
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	12	8	10	16	10	18	10	7	8

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	2.4	2.7	3.1	11.0	11.1	9.7	1.72	1.69	0.44	0.46	0.42	0.43
2정수장	0	0	0	12.5	13.5	13.6	1.72	1.69	0	0	0.42	0.43

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	제2정수:1,4,5,6지운영 중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상	제2정수장 침전지 3지 바닥 보수공사 관련 퇴수
여과	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 1.4.8.10지 운영중
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상	1.2계열 운영중
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 1,5.6지 운영중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중(현재) 2. 강북취수장(구의)통신이상 복구 완료(09:40) : KT AS(김우성외1명) ○ 통신선 첩촉 불량 정비 완료 ○ 운전모드 변경(강북취수장→구의정수장(09:40) 3. 제1정수장 CO2(이산화탄소) 투입시설 관련(10:00) : 유덕종주임 ○ 기화기 교체 변경운전(2호→1호),용해수 펌프 변경운전(1호→2호) 4. 제어실 강북취수 펌프운전 팝업창 화면 이상 복구 작업 중 : ㈜ 펜지아 ○ 운전모드 변경(구의정수장→강북정수장) (16:00) 5. Cimon 시스템 down(4회) 관련 (10:00~현재) ○ 화면이동중 Cimon 2 시스템 down ○ 화면이동중 Cimon 시스템 down, OS3 ~ OS4 화면 이동시 화면전체 회색으로 전환 됨 - 전체적으로 시스템 불안정 함 → 관찰 중 6. 배출수지동 배슬러지지 펌프 (B,C호) 2대 V-벨트 교체 중(현재) ○ 배슬러지지 펌프A호 가동 중 ○ 배슬러지지 펌프 B,C호 4월2일 교체정비 완료 예정
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제어실 공정별 운영 컴퓨터 ○ Cimon 시스템 down 관련 원인조사 및 점검 중 : ㈜ 펜지아 ⤷ 화면이동(전환시) 화면(그래픽)깨짐 현상 등 2. 제어실 강북취수 펌프운전 팝업창 화면 이상 복구 작업 완료(23:00): ㈜ 펜지아 ○ 운전모드 변경(강북정수장→구의정수장) (23:00) ⤷ 원인 및 추후 재 점검 : 구의⟷강북 펌프 및 전염소 운전모드 전환(변경시) (구의⟷강북)간 통신상태 및 프로그램 이상으로 재 점검 필요함
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.