문서번호	조경과-4734
결재일자	2015.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장	푸른도시국장
박혜선	조윤래	이원영	04/04 오해영

2015년 수경시설 관리계획

2015. 4.

푸른도시국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 수경시설 관리계획

도심 내 시원한 경관을 연출하는 분수, 벽천 등 다양한 수경시설을 통일된 기준에 따라 지속적으로 유지관리하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함.

시설현황

수경시설 : 총 439개소 (공원 294개소, 가로변․녹지대 등 145개소)

종 류 별

구 분	계	바닥분수	일반분수	벽천·폭포	계 류	기 타
2015년	439	167	67	70	66	69
2014년	432	165	65	74	65	63
증감	7	2	2	- 4	1	6

‣ 기타는 음악분수, 수상분수, 조형분수, 연못, 물놀이장 등

‣ 접촉형 205개소(수질검사 대상), 비접촉형 234개소

가동계획

가동기간 : 2015. 5. 1. ～ 9. 30. (5개월간)

‣ 서울광장, 광화문광장, 청계광장 분수 : 4월부터 가동

‣ 남산 실개천 : 벚꽃 개화시기에 맞추어 가동

※ 4월, 10월은 초미세먼지 경보제 발령 상황(市 기후대기과에서 안내)에 따라 수경시설 관리기관별 자체실정에 맞는 계획 수립하여 가동

가동시간 : 2 ~ 6회/일 (회당 30분)

‣ 효과가 적은 시간대 가동 지양, 전력 피크시간대(14시 ~ 17시) 가동 중지

‣ 이용 인원, 행사 개최, 관광 진흥, 에너지 상황, 일기 및 가동시기 (주말, 여름철), 이용행태 등에 따라 탄력적으로 운영 가능

‣ 입지유형별 및 시설종류별 가동시간

입지 유형별	가동횟수/일	가동시간	비 고
도심 대형 가로변 등	6회 (30분/회)	12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00	3시간
상업지, 가로변 바닥분수	3회 (30분/회)	12:00, 13:00, 17:00	1시간30분
상업지, 가로변 일반분수	2회 (30분/회)	12:00, 18:00	1시간
주거지, 공원 바닥분수	4회 (30분/회)	12:00, 13:00, 13:30, 17:00	2시간
주거지, 공원 일반분수	3회 (30분/회)	12:00, 13:00, 18:00	1시간30분
가로변, 공원 벽천 등	3회 (30분/회)	12:00, 13:00, 18:00	1시간30분

물놀이형 수경시설 수질관리

관리기준 : 물놀이형 수경(水景)시설의 수질관리 지침(’10.8.26 환경부)

‣ 물놀이형이 아닌 시설은 필요할 경우 상기 지침에 준하여 관리

※‘물놀이형 수경시설’이란 수돗물, 하천수, 지하수 등을 인위적으로

이용하여 실내 또는 야외에 설치하는 분수, 연못, 폭포, 벽천, 계류

등의 시설물 중 일반인에게 개방되어 이용자의 신체와 직접 접촉하여

물놀이를 하는 시설을 말한다.

수질기준

측 정 항 목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~ 8.6
탁 도	4NTU 이하	NTU은 탁도 단위 (Nephelometric Turbidty Unit)
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
레지오넬라균	-	대장균 기준 초과시설만 측정하여 결과 보관
질 산 성 질 소	-
과망간산칼륨소비량	-

수질검사기준

구 분	시 기 별		비 고
	봄,가을철 (5, 6, 9월)	여름철 (7~8월)
정 기	월 1회	월 2회	관할보건소 및 서울시보건환경 연구원에 검사 의뢰(전 항목)
수 시	주 1회	주 2회	휴대용 수질측정기로 자체 검사 (수소이온농도, 탁도)

‣ 수질기준 초과 시 지체 없이 원인규명 및 필요한 조치를 하고 특히, 대장균 기준을 초과한 때에는 시설가동을 중지하고, 소독 또는 용수 교환 등의 조치를 한 후 재검사를 실시하여 적합할 경우 재가동

‣ 수질검사결과 및 조치결과는 시설 이용자들이 알 수 있도록 안내판 등에 게시

검사용 시료 채수방법

구 분	검사용 시료 채수방법
	세균학적 검사(미생물항목)		이화학적 검사
시료용기	무균채수용기 ※ 잔류염소가 함유된 수질시료 검사시에는 반드시 멸균된 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기		이물질이 없는 깨끗한 용기
시 료 량	대장균	200㎖ 이상 × 1개	1ℓ 이상 × 1개
	레지오넬라균	1ℓ 이상 × 1개
채수방법	잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채취한다. 이때 절대로 용기를 헹구어서는 안되며, 시료용기에서 시료가 넘치지 않도록 채수한다. 또한 뚜껑의 안쪽이나 시료 용기의 입구가 오염되지 않도록 주의한다. 채수된 시료는 얼음 팩을 담은 아이스박스에 넣어 신속하게 실험실로 운반한다. (4℃ 저온상태로 운반)		이물질이 들어가지 않도록 주의

시설관리

관리기준

관 리 분 야	시 기 별		비 고
	봄,가을철 (5, 6, 9월)	여름철 (7~8월)
기기점검 및 주변청소	수시	수시
설비 등 안전점검	월1회	월1회
저수조 용수 교체	주1회	주3회	주 1회시 매주 금요일 실시 주 3회시 매주 화, 목, 토요일 실시
소독 등 위생상태 점검	주1회	주3회

‣ 저수조 청소와 용수 교체를 통해 최상의 청결 및 수질상태 유지

‣ 70cm 이상의 깊은 물이 있는 수경시설은 접근금지 안내판을 부착하고 계도를 실시하여 익사 등 안전사고 방지

‣ 강우 및 강풍시에 수경시설이 가동되지 않도록 하고, 관리자가 상주하지 않거나 상시관리가 어려운 수경시설은 빗물감지시설 설치

• 적은 비에도 가동중지 되도록 빗물감지장치 센서의 작동기준 조정

- 시간당 2mm이상 강우시 또는 강우 확률 60% 이상 예고시

- 5m/sec 이상 강풍시

‣ 사전예고 없이 바닥분수가 가동되지 않도록 분수가동 안내시설(음성 안내 또는 멜로디시스템)을 설치

‣ 기계, 전기 등 각종 분수설비의 수시 점검으로 감전 등 안전사고를 방지하고 관리일지에 각종 기기 점검 및 정비사항 기록(붙임3 서식)

‣ 어린이 이용이 많은 물놀이 장소는 그늘막, 탈의실 등 편의시설 설치

• 어린이 이용량, 이용행태, 공원 여건 등을 종합 고려하여 설치

- 대형공원, 주요 가로변 등 어린이 이용이 많은 장소는 가급적 설치

- 주변에 위치한 관리실 등의 유휴 공간 우선 활용

추진일정

청소, 일제점검·정비, 시험가동	: 2015. 4. 30.까지

수경시설 가동 개시	: 2015. 5. 1.

수경시설 및 수질관리	: 2015. 5 ~ 9월

행정사항

관리기관(부서)별 자체 여건에 맞춰 세부 관리계획 수립 시행

수경시설 관리대장 제출(붙임 2) : 2015. 4. 17.까지

수경시설 관리일지 작성 보관(붙임3)

2015 물놀이형 수경시설 수질검사 결과 제출(붙임 4) : 매월 10일 이내

‣ 관리총괄 : 조경과(가로변, 녹지대 등), 공원녹지정책과(공원)

붙임 : 1. 2015년 수경시설 관리현황 1부.

2. 수경시설 관리대장(서식) 1부.

3. 수경시설 관리일지(서식) 1부.

4. 2015년 물놀이형 수경시설 수질검사 결과(서식) 1부.

5. 수질검사항목 해설 1부.

6. 물놀이형 수경시설의 수질관리 지침 1부.  끝.