문서번호	기획예산과-204
결재일자	2014.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
강정환	조세연	이대현	정득모		01/09 남원준
협 조
	요금관리부장			이종욱
	생산부장			박용철
	급수부장			이상홍
	시설관리부장			윤석우

2014년 설날 종합대책

2014. 1.

서 울 특 별 시

상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

목 차
Ⅰ		추진개요	/ 1
Ⅱ		분야별 세부 추진계획	/ 2
		설 연휴 계량기 동파예방 및 복구대책	/ 2
		수도관 동결 및 긴급누수복구 대책	/ 3
		수돗물 안정공급	/ 5
		취․정수장 운영계획	/ 9
		상수도 시설물 안전 점검계획	/ 12
		공사장 안전점검 계획	/ 15
		설날 종합상황실 운영	/ 17
Ⅲ		행정사항	/ 19

2014 설날 종합대책

〈추진기간 : 2014.1.24(금) ~ 2014.2.3(월)〉

❍ 민족 고유의 명절인 설을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민  생활 불편을 최소화하고,

❍ 안전하고 편안한 명절이 될 수 있도록 각 분야별 대책을 수립하여   설날 종합대책 추진에 만전을 기하고자 함.

※ 2013년 겨울철 상수도 시민안전 종합대책 추진계획(계측관리과-4918) 및 2013 겨울철 종합대책(기획예산과-7772)과 연계 추진

Ι		추 진 개 요

‘14설 연휴 기상전망

❍ 기상전망 : 1월 하순에는 찬 고기압의 영향을 자주 받아 춥고 건조한 날이 많아 기온은 평년(-6~3℃)보다 낮겠으나, 강수량은 평년(3~18mm)보다 적겠음.

2월은 점차 이동성 고기압과 저기압의 영향으로 날씨의 변화가 잦겠으며, 기온과 강수량은 평년과 비슷하겠음. (기상청 발표 : 2013.12.23)

추진기간 : 2014.1.24(금) ~ 2.3(월) [11일간]

❍ 설 연휴 : 1.30(목)~ 2.2(일), 주말포함 4일간 [설날 : 1.31(금)]

중점 추진사항

❍ 설날 종합상황실 운영 : 1.29(수) 18:00 ~ 2.3(월) 09:00 [6일간]

❍ 수돗물 안정 급수대책

- 설 연휴 계량기 동파, 수도관 동결 예방 및 신속복구

- 정수센터, 배수지 및 가압장 적정운영

❍ 취 ․ 정수장 안전 관리

- 설 대비 취 ․ 정수시설물 일제 점검 및 조치

- 수질관리 강화 및 안정 생산체계 구축

❍ 설 대비 상수도시설물 및 공사장 안전 점검

- 배수지 ․ 가압장, 공사장 안전점검 및 조치

Ⅱ		분야별 세부 추진계획

설 연휴 계량기 동파예방 및 복구대책

1		추진개요

전망 및 분석

❍ 기상청 예보에 의하면 설 연휴기간 한파는 발생하지 않을 것으로 예상됨으로 계량기 동파 다량 발생은 없을 것으로 전망 됨

추진방향

❍ 설 연휴 안정적인 급수공급으로 시민불편 최소화

중점 추진사항

❍ 동파예방 홍보 대책 추진 및 신속한 복구체계 확립

2		세부추진 계획

동파예방 홍보대책 추진

❍ 동파예방 책임 담당제 시행 : 과거 동파 발생세대 중 동파에 취약한 3,393세대를 선정 담당자를 지정(712명) 동파예방 안내전화 및 홍보 추진

❍ 복도식 서민아파트 단지 내 구내방송을 활용한 동파예방 안내

❍ 공중파 TV 및 케이블 방송 등 동파예방 자막방송 안내

신속한 복구대책 추진

❍ 겨울철 상수도 시민안전 종합대책 추진 상황실 운영 : 단계별(1~4단계) 근무

- 계량기 동파 : 신고 후 4시간 이내 교체 원칙

- 복구장비 확보 : 동파방지 계량기, 해빙기, 굴삭기 등

※ 세부사항은 ‘13년 겨울철 상수도 시민안전 종합대책 추진계획(계측관리과-4918)에 따름.

3		행정사항

각 자치구에 동파예방 방법을 적극 안내토록 요청

❍ 구정 소식지를 통한 동파예방 방법 안내

❍ 수도계량기 동파예방 방법

- 수도계량기 보호통 내부를 헌옷 등으로 보온 조치

- 보호통 외부는 비닐커버 등으로 차단해 찬 공기가 유입되지 않도록 조치

- 외출 시는 수도꼭지를 조금 열어 물이 조금씩 흐르도록 조치

※ 동파발생 시에는 다산콜센터(120)로 즉시 신고

수도관 동결 및 긴급누수복구 대책

동결 수도관 복구

❍ 추진방향

- 단시간 복구가 가능하도록 인력 및 장비 편성 운영

- 동결 발생시 신속한 복구를 위한 24시간 비상 근무체계 유지

❍ 복구계획

- 추진내용

▸ 일반적인 동결은 해빙 조치, 심도부족은 재시공 또는 보온재 보강

▸ 복구인력 및 장비는 예년의 최대 동결 발생량 및 소요시간을 감안하여 확보 운영

- 복구인력 및 장비 확보

▸ 단계별 복구인력

단계	기상 조건	계	복구인력(업체)
			급수공사	누수복구
1단계	일 최저기온 -5℃초과	63	45명(42개)	18명(10개)
2단계	일 최저기온 -5℃ ~ -7℃ 2일이상 지속	116	87명(42개)	29명(10개)
3단계	일 최저기온 -7℃ ~ -10℃ 2일이상 지속	174	130명(42개)	44명(10개)
4단계	일 최저기온 -10℃미만	224	169명(42개)	55명(10개)

▸ 복구장비 확보

구 분	총계	굴삭기	해 빙 기			발전기
			소계	전기식	스팀식
수량(대)	340	31	238	93	145	71

긴급 누수복구

❍ 추진방향

- 겨울철 누수에 대비하여 24시간 누수복구 기능 유지

- 누수발생시 신속하고 체계적인 복구로 시민생활 불편 최소화

❍ 누수상황 단계별 대응체계

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1 단 계	○ 누수발생 : 700㎜미만 수도관 ○ 교통통제 : 12m 미만 도로로 일부 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000세대 미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하고, 언론보도가 없는 경우	○ 상황지휘총괄 : 사업소장 ○ 누수복구총괄 : 수도사업소 시설관리과장 ○ 단수세대가 있을 경우 지역담당과장이 수계조절, 주민급수 등 관련 업무 총괄
2 단 계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 2차선이하 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 1000～5000세대미만(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 소규모 발생하거나, 언론보도가 없는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 시설관리부장 - 누수방지과장 : 누수복구 - 배수과장 : 수계전환, 단수홍보, 급수지원, 포장복구
3 단 계	○ 누수발생 : 700㎜이상 수도관 ○ 교통통제 : 간선도로 3차선 이상 교통통제가 있는 경우 ○ 단수세대 : 5000세대 이상(수계조절 후) ○ 주민피해(민원) : 대규모 발생하거나, 언론보도가 있는 경우 ○ 주요시설(서울시청, 광화문 등)에 일부 영향이 있을 경우	○ 상황지휘 총괄 : 사업소장 ○ 상황처리 : 1단계와 동일 ○ 본부 지도감독 : 부본부장 - 시설관리부장 : 누수복구 - 급 수 부 장 : 수계전환, 단수홍보,급수지원,포장복구 - 경영관리부장 : 홍보지원, 보도자료 제공 - 생 산 부 장 : 병물아리수지원, 정수장 가동중지(필요시)

❍ 복구인력 및 장비

- 복구인력

구분 계	직 원			복구업체	감리자	비고
116명	소계	본부	사업소	10개 업체 55명	25명
	36명	4명	32명

- 복구장비

장비명 구분	계	굴삭기	착암기	콤프 레샤	탐지기	양수 펌프	차량	발전기
계(보유)	468	31	15	20	246	56	29	71

❍ 민간업체 협조체제 구축

기온이 영하 10℃ 이하가 예보될 때 대기체제 구축

- 대형 양수기 임대업체 : 5개업체

□ 엔진펌프 : 125대(150mm:105대, 200mm:10대, 250mm:10대)

□ 수중펌프 : 10대(100mm:5대, 150mm:5대)

- 가시설(굴착부분 토사 붕괴 예방) 판넬 보유업체 : 5개 업체

- 자재 생산업체 : 상수도관 6개 업체, 밸브 10개 업체

- 강관 전기용접공 : 19명

- 아스팔트 생산업체 : 8개 업체(재생2 포함)

※ 세부사항(관련업체 현황 등)은 2013 겨울철 종합대책(기획예산과-7772)에 따름.

수돗물 안정공급

1		추진개요

중점 추진사항

❍ 정수장, 가압장 및 배수지 적정운영

❍ 적수예방 조치

❍ 비상급수체계 유지

❍ 긴급 누수복구체계 유지 - 8개 수도사업소

2		현황

상수도 보급현황

❍ 급수인구 : 10,442천명(2012.12월현재)

❍ 보 급 률 : 100%

생산시설

❍ 시설용량 : 435만㎥/일(6개 정수장, 5개 취수장)

❍ 평균 생산량 : 321만㎥/일(2013년)

❍ 평균 가동율 : 73.8%

급수시설

상수도관	배수지	가압장
13,708㎞	101개소 238만㎥	196개소

3		급수수요 전망

설날 연휴기간 수돗물 공급현황('11년~'13년)

❍ 공급현황

- 2013년

구 분	시설용량 (만㎥)	D-1	설날	D+1	평 균	'13년 일평균
공급량(만톤)	435	334	302	301	312	321
가동률(%)		76.8	69.4	69.2	71.7	73.8
공급비율(%) ('13 일평균 대비)		104	94.1	93.8	97.2

- 2012년

구 분	시설용량 (만㎥)	D-1	설날	D+1	평 균	'12년 일평균
공급량(만톤)	435	305	278	281	288	322
가동률(%)		70.1	63.9	64.6	66.2	74.0
공급비율(%) ('12 일평균 대비)		94.7	86.3	87.3	89.4

- 2011년

구 분	시설용량 (만㎥)	D-1	설날	D+1	평 균	'11년 일평균
공급량(만톤)	460	343	327	317	329	325
가동률(%)		74.6	71.1	68.9	71.5	70.7
공급비율(%) ('11 일평균 대비)		105.5	100.6	97.5	101.2

❍ 설날 연휴기간에는 귀향 등의 영향으로 평소보다 수돗물 수요 감소

- '13년 일평균 321만㎥/일 → '13 설날 연휴기간 평균 311만㎥/일(97.2%)

- '12년 일평균 322만㎥/일 → '12 설날 연휴기간 평균 288만㎥/일(89.4%)

- '11년 일평균 325만㎥/일 → '11 설날 연휴기간 평균 329만㎥/일(101.2%)

※ 2011. 1.31일 강북 송수관 D2200×2열 누수발생으로 ‘11년 설날 공급량 증가

‣ 2011 설날 : ‘11. 2. 3일

‣ 누수복구 기간 : 1. 31. ~ 2. 8.

'14년 설날 연휴기간 급수수요 전망

구 분	시설용량 (만㎥)	D-1	설날	D+1	평 균	비 고
공급(예상)량	435	333	301	300	311
가동률(%)		76.6	69.2	70	71.5

※ 공급 예상량은 ‘13년 설연휴 공급량보다 소폭 감소할 것으로 적용

❍ 금년도 설 연휴 급수 수요량은 최대 333만톤(평균 311만㎥)으로 시설용량 대비 76.6%(평균 71.5%)로 전망되어 수돗물 안정공급에 지장 없음.

4		행 정 사 항

정수센터, 가압장 및 배수지 적정운영

❍ 정수센터 ․ 가압장 모타펌프 가동 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 급수 수요량 증감에 따라 탄력적으로 운영

❍ 돌발상황 대비 및 고지대 지역에 소출수가 발생되지 않도록 배수지        수위를 적정하게 유지하여 운영

❍ 수질사고가 발생되지 않도록 잔류염소, 탁도 등 수질 모니터링 실시

비상 급수체계 유지

❍ 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

- 직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 소출수 등 경미한 민원은 종합상황실 근무자가 처리

❍ 정수센터 및 사업소 긴급복구업체 출동태세 확립

- 연휴기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

❍ 비상급수차량 확보 ․ 운영

- 각 사업소에 배치되어 있는 급수차 점검 및 정비

※ 인근사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

- 급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

- 차량 확보 : 자체 급수차량 8대 및 병물아리수 운반차량 2대이상 확보

- 임시 급수대 확보 : 사업소별 간이급수대 2대이상 확보(연결배관 포함)

긴급 복구체계 유지 - 8개 수도사업소

❍ 기    간 : 2014.1.24(금) ~ 2.3(월) [11일간]

❍ 근무인원 : 1일 86명(본부 6명, 수도사업소 10명씩 80명)

┌ 본     부 : 배수과(급수운영), 누수방지과(누수복구) 1명(자택대기), 당직4명

└ 수도사업소 : 급수운영, 누수복구담당 1명(자택대기), 당직 4명, 업체 4명

❍ 근무체계 확립 : 비상상황 발생시 즉시 대응할 수 있는 24시간 복구체계 확립

❍ 각 사업소 및 정수센터는 본 계획을 참조하여 자체 실정에 맞는 설날    수돗물 안정급수 세부계획을 수립 ․ 시행

취․정수장 운영계획

1		추진개요

중점 추진사항

❍ 무단수, 무사고, 무정전으로 시민불편 해소

❍ 건강하고 맛있는 아리수 생산 및 안정 공급

❍ 취․정수장 수질점검 및 관리 강화

❍ 상황 대비 각 정수센터 필수요원 지정 운영

❍ 상황 발생시 긴급출동 태세 확립 및 비상연락체계 유지

운영 목표

❍ 시민이 믿고 마시는 아리수 생산 공급

❍ 단수 없는 아리수 공급으로 시민생활 불편해소

운영 방향

❍ 공정별 최적 운영으로 수질악화 예방

❍ 사고 예방을 위한 사전 점검

❍ 정전, 누수 등 상황 발생시 신속 복구

2		현황

생산 현황 및 전망

❍ 생산시설 현황

- 시 설 용 량 : 435만㎥/일 (6개 정수장,  5개 취수장)

- 평균 생산량 : 321만㎥/일 (2013년)

- 평균 가동률 : 73.8% (2013년)

- 설날 전후기간 중 아리수 수요전망

(단위 : 만㎥/일)

구 분	D - 2	D - 1	설 날	D + 1	D + 2	일평균 사용량
2012년	320	305	278	281	309	322
2013년	330	334	302	301	313	321
2014년(예상)	329	333	301	300	312

※ 설날 이전에는 차례상 준비로 평소보다 사용량 소폭 증가이후 설날 당일부터는

평소보다 낮은 수준으로 아리수 사용 (‘13년 설날 전후기간 대비 소폭 감소 예상)

3		세부 추진사항

분야별 사전 점검 조치

❍ 자체 점검반을 편성하여 분야별로 점검 실시

❍ 시설 및 설비 안전 점검・정비

❍ 취약 부분에 대한 위해요인 사전 조치

❍ 주요 복구장비 정비 및 기자재 확보

❍ 각종 시설 및 설비의 동파 동결 예방

※ 약품 이송배관, 노출배관 등 보온 조치 재확인

상황 발생시 수습 방안

❍ 정전 대비 긴급 복구요령 현장 비치

❍ 화재 예방을 위한 소화기 비치 및 설비 사전 점검

❍ 동파, 돌발 누수 대비 긴급복구 및 협력업체 연락체계 확립

❍ 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(제어실 및 상황실 비치)

중앙 제어 및 정수처리 수질 관리

❍ 공정별 수질 관리 강화

❍ 자동 계측기 수질 변화 추이 관찰 분석

❍ 수질 실측값과 자동 계측 값 비교 확인

❍ 제어인자 상하한 경보(알람) 값 적정 설정

❍ 공정별 pH 측정값 변화 상황 감시 및 원인 분석

취약 부분 순찰 점검 강화

❍ 응집제 주입 설비 등 정수처리 공정 별 처리 상태 확인

❍ 전․후처리 염소주입 설비 상태 점검

❍ 각 시설물 주․야간 순찰 강화

취․정수장 경계강화

❍ 출입자 신분 확인 및 통제부에 인적사항 기록 철저

❍ 과학 보안장비 점검 및 취․정수장 경계 철저

❍ 출입자, 출입차량 통제 및 검색 강화

4		행 정 사 항

❍ 정수센터별 자체 세부 추진계획 수립・추진하고, 추진결과를 '14.1.23(목)까지 생산부(생산관리과) 제출

- 붙임1. 설날대비 취・정수장 시설물 점검표

- 붙임2. 필수요원 재택대기 근무조 편성

❍ 유사시를 대비하여 분야별로 필수요원을 지정하고 기전설비 협력업체 및 긴급누수 복구업체와 협력하여 24시간 복구체계를 유지

❍ 정전대비 긴급복구 및 수질 악화시 대책이 포함된 위기관리행동 매뉴얼을 상황에 맞게 수정 보완하여 주요 지점에 비치 활용

❍ 단전, 단수 등 돌발사고시 동향보고 철저

상수도 시설물 안전 점검계획

1		추진개요

추진기간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ’14.1.9(목) ~ 1.23(목) [15일간(주말포함)]

❍ 설날 종합대책 추진기간  : ’14.1.24(금) ~ 2.3(월) [11일간(주말포함)]

※ 2013년 설 명절 연휴 : ’14.1.30(목) ~ 2.3(월)[주말포함 4일 연휴]

점검대상

(2013. 12월말 현재)

구분	배수지 (개소)	가압장(개소)			노출 상수도관(㎞)		비 고
		계	유․무인	증압	현수관로	지하철 공사장
수량	101	196	63	133	10.1	12.7

2		분야별 점검사항

안전관리 분야

❍ 비상연락망 구축 및 정비 여부

❍ 시설안내 및 안전표지 정비․관리 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 작동상태 등

배수지, 가압장 시설물 분야

❍ 소화기 등 소화장비 비치 및 작동상태

❍ 사무실 내 전열기 등 화재위험 장비 사용 여부

❍ 가압장 내 유리창 방풍 관리실태

❍ 구조물 파손 등 시설물 안전상태

❍ 배수지 유․출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 가압장 기전설비 작동 및 관리상태

❍ 기타 시설물 안전상태 등

상수도관

❍ 교량 현수관 및 지하철 공사장 노출관 등 보온상태

❍ 지하철 공사장 노출관 지지상태

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

기타 사항

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 등 붕괴 및 위험 여부

❍ 시설물 주변 청결상태 등

3		점검대상 및 일정

합동점검 대상

❍ 지역배수지 29개소

❍ 특고압 수전 가압장 24개소

❍ 점검일정

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
점검월일	1.9 (목)	1.10 (금)	1.13 (월)	1.14 (화)	1.16 (목)	1.17 (금)	1.20 (월)	1.21 (화)

사업소 자체점검

❍ 1・2・3차 배수지

❍ 유・무인가압장

❍ 지하철공사장내 상수도관 노출관로

❍ 한강 및 일반교량 현수관로

점검결과 조치사항

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항

- 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우

- 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수 완료시까지 주기적으로 점검 시행

4		행 정 사 항

❍ 기 시달된 「‘13년 겨울철 대비 시설물 안전점검 계획 [시설관리과-5423호, 2013.9.26]」에 의거 점검 시행하고, 조치결과를 ’14. 1. 23.(목)까지 수도사업소(시설관리과)에서 수합후 시설관리부(시설관리과)에 보고

- 붙임3. 배수지, 가압장, 펌프 시설 점검표

- 붙임4. 노출 상수도관(지하철공사장 및 현수관) 점검표

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 비상연락체계를 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

공사장 안전검검 계획

1		추진개요

점검대상 : 본부 시행 공사장 5개소(정수장 4개소, 상수도관공사 1개소)

점검기간 : '14.1.13(월) ~ 1.16(목) [4일간]

점검방법

❍ 점검조 편성 : 급수부 및 시설관리부 자체점검 - 3개조 11명(붙임5)

❍ 점검방법

- 건설공사장 안전관리 점검표 항목에 의한 현장점검(별첨2)

- 현장 육안점검 및 서류점검

2		추진사항

중점 점검사항

❍ 공사장 안전관리대책(구조물공사 안전사고, 화재예방 및 위험물 취급 등)

❍ 타워크레인 및 항타기 등 중장비 안전관리 상태

❍ 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

❍ 절개지 사면에 대한 안전관리 점검

❍ 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리상태

❍ 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

❍ 교통안내 및 안전시설 적정설치 및 교통 소통사항

❍ 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

설날 대비 안전점검 준비사항

❍ 비상연락망 정비

- 공사현장 종사자 및 감리단 비상연락망 정비

- 공사관련 유관기관 협조 및 비상연락체계 정비

- 순찰활동 강화 및 순찰상황 일지 작성ㆍ기록 유지관리

❍ 공사장 안전관리

- 진행중인 주요 시설물에 대한 품질 및 안전관리대책

- 굴착사면에 대한 사면보강 및 안전시설 설치

❍ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

3		행 정 사 항

❍ 책임감리원 및 현장대리인 사전조치

- 책임감리원 및 현장대리인은 점검표에 의거 자체 점검을 실시하여 지적되는 사례가 없도록 사전 조치

❍ 현장점검 실시

- 점검직원은 점검표 항목별로 점검 후 지적사항을 감리단에 통보 및 점검결과 제출

- 붙임5. 설날대비 점검대상 및 점검조 편성표

- 붙임6. 공사장 안전관리 점검표

❍ 지적사항 조치 및 보고

- 책임감리원은 지적된 사항을 즉시 조치하고, 그 결과를 사진 첨부하여

’14. 1. 21(화)까지 급수부(시설과)에 보고

설날 종합상황실 운영

1		추진개요

운영기간 : '14.1.29(수) 18:00 ～ 2.3(월) 09:00 [6일간]

❍ 설 연휴 : 1.30(목) ~ 2.2(일) [주말포함 4일간]  ※ 설 : 1.31(금)

- 근무시간 : 주간(09:00 ~ 18:00), 야간(18:00 ~ 익일 09:00)

❍ 설치장소 : 상수도사업본부 당직실(☎3146-1590~3, fax3146-1594)

❍ 운영방법 : 당직근무자가 상황실 기능유지

❍ 운영내용 : 각종 상황의 조치･기록 및 보고

2		종합상황실 근무편성

근무인원 : 주･야간 4명 (총36명)

❍ 상황실장 : 주간 1명  과장급(당직사령이 겸임)

야간 1명  6급(당직사령이 겸임)

❍ 상황실 근무자 : 주･야간 각 4명 (상황실장 포함)

※ 연휴기간 당직근무자 인원 1명 보강(3명→4명)

근무명령 : 경영관리부(총무과)

❍ 상황실장 : 9명(주간 - 과장급 4명, 야간 - 6급 5명)

❍ 상황실 근무자(실장 포함) : 총36명(주간 16명, 야간 20명)

※ 근무자 편성은 당직근무 체계에 의함

주요업무

❍ 각종 상황의 조치 ․ 기록 및 보고

❍ 수돗물 안정 공급 및 비상 급수체계 유지

❍ 주요 공사장과 시설물의 안전관리 및 대응체계 확립

3		상황보고

보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

보고종류 및 내용

❍ 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

❍ 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건․사고 등

❍ 종합보고 : 연휴기간 중 종합상황실 운영 및 추진상황 종합

본부 종합상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 16:00, 24:00까지 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※ ‘14.1.29(수)은 22:00까지 보고

- 종합보고 : 연휴기간중의 상황을 종합하여 2.2(일) 야간 상황실 근무자가 2.3(월) 07:00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

사업소 상황실

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ ‘14.1.29(수)은 21:00까지 보고

Ⅲ		행 정 사 항

수도사업소 및 정수센터에서는 본 계획을 참조하여 『2013 설날 자체 종합대책』을 수립․시행하고 비상근무인원 현황을 붙임7 서식에 작성하여 '14.1.20(월) 까지 기획예산과로 제출

상황실(당직실) 및 상황일지 등 준비(기획예산과)

❍ '14.1.29(수) 13:00까지 설치 완료

상황근무자 근무요령 전파(기획예산과)

❍ '14.1.29(수) 16:00 4층 회의실(예정)

붙임 : 1. 취․정수장 시설물 점검표 1부.

2. 필수요원 재택대기 근무조 편성 1부.

3. 배수지, 가압장, 펌프 시설 점검표 1부.

4. 노출 상수도관 점검표 1부.

5. 점검대상 및 점검조 편성 현황 1부.

6. 공사장 안전관리 점검표 1부.

7. 설 연휴기간 중 근무인원 보고양식 1부.

8. 설 일일상황 보고양식 1부.

9. 설 종합상황 보고양식 1부.

10. 시 유관기관 연락체계도 1부.

11. 자치구 상황실 연락번호 1부. 끝.

붙임 1

취․정수장 시설물 점검표

○○아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수시설 및 기전 설비점검	∙취수장 시설물 ∙착수정 및 혼화지 시설물 ∙약품탱크 시설물 ∙여과지 시설물 ∙정수지 시설물 ∙송수펌프실 시설물 ∙오니처리장 시설물
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙동절기 난방에 따른 화재예방대책
월동기급수 대책현황	∙혹한기 비상근무체계 확립 여부 ∙취약지역 순찰조 편성 여부 ∙정수약품 확보 여부 등
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부 ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가․감

2014.  1.   .  ~  2014.  1.   .

분야별 점검자   직        성명        (인)

분야별 점검자   직        성명        (인)

분야별 점검자   직        성명        (인)

분야별 점검자   직        성명        (인)

분야별 점검자   직        성명        (인)

붙임 2

필수요원 재택 대기 근무조 편성

□ 운영기간 : 2014.1.29(야) ~ 2.2(야) (야:당일18시~익일9시 근무)

날 짜	소 속	성 명	담당업무	휴대폰	전화번호	비 고
1.29(야)
1.30(주)
1.30(야)
1.31(주)
1.31(야)
2.1(주)
2.1(야)
2.2(주)
2.2(야)

□ 연휴기간 교대 근무자(제어․실험․취수, 경비실) 현황

(단위 : 명)

날 짜	생산책임자	총근무인원	취․정수운영	경계근무자	비 고
1.29(야)	000	a+b	a	b	( )조
1.30(주)
1.30(야)
1.31(주)
1.31(야)
2.1(주)
2.1(야)
2.2(주)
2.2(야)

※ 교대근무자 연가, 병가 시에는 분야별 대체 가능인력으로 대직 근무 시행

※ 설 연휴 중 일근자가 교대 대직 근무를 하는 경우 초과근무 인정(기관장 결재 시행)

□ 긴급복구 및 협력업체 비상 협조 체계 운영

분야별	업체명	담당자	전 화 번 호
			주 간	야 간	휴대폰

붙임 3

배수지 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
구 체	손 상	• 구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	• 누수 발생 유무
	지반상황	• 배수지 주변 절 ․ 성토 사면 및 기초지반의 상태
부 속 설 비	배관 및 밸브상황	• 유입관 및 유입밸브의 상태
		• 유출관 및 유출밸브의 상태
		• 측관 및 측관밸브의 상태
		• 긴급차단밸브, 역지밸브 등의 각종 밸브의 상태
	환기상황	• 환기장치의 이상 유무
	방충상황	• 환기구부 방충망의 손상 유무
	수위계	• 수위계의 정상작동 여부
	경보장치	• 경보장치의 정상작동 여부
	유량계	• 유량계의 이상유무
기 타	배수상황	• 주변 배수시설 상태
	오염성	• 지내 오염 유발성 유무
	방호	• 방호책, 잠금장치 등의 상태
	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

가압장 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태
	구내도로	• 구내도로 등의 상태
	배수시설	• 배수시설의 상태
	울타리	• 울타리 등의 상태
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시					점검자			(인)
시설명			형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태
	커플링	• 커플링의 장착상황
	베어링	• 베어링의 상태
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무
		• 과소수량검지기 이상유무
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무
	누유	• 누유, 그리스누출 유무
	오일링	• 오일링의 작동상황
	급유구	• 급유구, 플러그 상태
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무
		• 밸브 및 배관의 누수유무
특기사항

붙임 4

노출 상수도관(지하철 공사장 및 현수관) 점검표

□ 시 설 명 :

□ 위    치 :

□ 관    경 :

□ 연    장 :

□ 운영여부 : 운영 중(배수관) 또는 미운영(비상관로)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)
부속시설(밸브 등) 이상유무
보온상태
누수여부
피복 등 손상여부
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)

※ 점검사진 첨부

2014.  1.   .

점검자 : 소속        직급        성명       (인)

붙임 5

점검대상 및 점검조 편성(설날대비)

(총 5개소 : 급수부3, 시설관리부2)

연번	점검자	공 사 명	공사 개요	공사비 (억원)	공사 기간	감리사	시공사	발주부서
						책임감리원	현장소장	부서	담당
1	(1조) 조상덕 이태형 심찬석 강희권	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	- 3정수장재건설: 25만톤/일 - 고도정수시설 : 45만톤/일	1,906	‘09.11. ~ ’14.12.	(주)한국종합기술 외 1개사	대우건설 외 2개사	급수부 시설과	이태형 (1453)
						김 종 철 ⓗ *************	신 상 철 ⓗ *************
2		뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 시설현대화 : 70만톤/일 - 고도정수시설 : 60만톤/일	2,300	‘09.12. ~ ’15.12	(주)도화엔지니어링 외 1개사	삼성물산(주) 외 2개사	〃	조상덕 (1451)
						안 충 남 ⓗ *************	윤 여 경 ⓗ*************
3	(2조) 이연창 이경수	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	-송수터널(쉴드TBM) D=1,500~2,200㎜, L=1.5Km	181	'11.9. ~ '14.4.	(주) 건 화	중흥건설(주) 외 1개사	〃	이연창 (1456)
						김 성 수 ⓗ*************	고 지 훈 ⓗ*************
4	(3조) 변병수 정연준 이용구 이승언 최이영	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 110만톤/일	1,658	‘09.10. ~ ’14.10.	(주)범한엔지니어링 외 1개사	고려개발(주)	시설관리부고도정수반	변병수 (1491)
						이 동 호 ⓗ *************	김 재 관 ⓗ*************
5		강북정수장 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 95만톤/일	1,124	‘10.2. ~ ’14.10.	(주)도화엔지니어링 외 1개사	(주)국제건설 외 1개사	〃	이용구 (1492)
						맹 광 호 ⓗ *************	송 방 용 ⓗ*************

붙임 6

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2014.  1 .   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부	.
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대책 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부

2014.  1 .    .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 7

설 연휴기간 중 근무인원 보고

(  00수도사업소/아리수정수센터  )

1. 비상 근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	②상황실근무	계량기교체		동결 및 누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계
1.29 (수)	야
1.30 (목)	주
	야
1.31 (금) 설날	주
	야
2.1 (토)	주
	야
2.2 (일)	주
	야

※ 작성요령

① 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실

근무인원 (주․야간 구분)

‣ 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

② 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반, 점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-****

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-****

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :            (전화번호:       ,FAX번호:        )

붙임 8	(사업소 → 본부), (본부 → 市종합상황실) 보고양식

설날 일일상황 보고

(기   관   명)

2014.1.29(수)    :

1. 근무인원

계	상황실 근무자	현업 근무자	기타

□ 상황실 비상근무                         (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	종합상황실	교통대책반	청소대책반	안전대책반	기 타

□ 현업부서 비상근무                       (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	쓰레기 처 리	상 ‧ 하수도 보 수	도로보수	지 하 철	전 기	가 스	기 타

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
제 증 명
상 수 도
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

3. 주요 상황조치(사건․사고 등)

4. 수범사례 및 특기사항(주요 인사 방문 등)

※ 매일 16:00, 24:00까지 2회 시 종합상황실 보고 [1.29(수)은 22:00까지 보고]

붙임 9	(본부 종합상황실→(부)본부장) 보고양식 [2.2(일) 야간근무자만 해당]

설날 종합상황 보고

(상수도사업본부)

□ 총   괄

(연휴 기간중 전반적인 상황을 서술식으로 간단 명료하게 기재)

□ 급수현황 - 시설용량 435만㎥

구 분	1.29(수)	1.30(목)	1.31(금) 설날	2.1(토)	2.2(일)	비 고
생산량(만㎥/일)
가 동 률

□ 민원처리 현황

구 분	발생건수	처리완료	처리중	미처리	비 고
합 계
상 수 도
생활민원
안전사고
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

□ 연휴기간 근무인원 현황

총 인 원	상 황 실		긴급누수복구반	현장근무자 등
	본 부	사 업 소

□ 주요상황 및 조치내용

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

□ 기타 사항(주요인사 방문 및 언론보도사항 등 기재)

붙임 10

市 유관기관 연락 체계도

시 장 : 공 관 3675－2288 FAX 3673-0253					행정1부시장 : 전 화 2298-6077 FAX 2281-7432
			시 장
행정2부시장 : 전 화 744-3388 FAX 741-5359					정무부시장 : 전 화 2133-6146 FAX 2133-0812
기획조정실장 : 2133-6600					행 정 국 장 : 2133-5600
			↕
상수도사업본부	3146－1590~3		종 합 상 황 실 TEL : 2133－0003~6 FAX : 733－9535~6		청 와 대 당 직 실	TEL : 770－7990
도시기반시설본부	3708－2300		교 통 대 책 반 (교통정보센터) (6360-4635)		국무총리실 상 황 실	TEL : 2100－2104 FAX : 2100－2110
한강사업본부	3780－0777~8	→	제 설 대 책 반 (서울안전통합상황실) (2133-0075~76)	↔	중 앙 당 직 총 사 령 실	TEL : 2100－4700 FAX : 2100－4704~5
서울메트로	6110－5990~1		물 가 대 책 반 (민생경제과) (3707－9348)		행안부 상황실	TEL : 2100－3600 FAX : 2100－4017
도시철도공사	6311－2880~4		의 료 대 책 반 (보건정책과) (3707-9131~9)		수 방 사 지휘통제실	TEL : 524－0301 FAX : 524－2205
시설관리공단	2290－6280~2		안 전 대 책 반 (종합방재센터) (726－2071~6)		서울지방경찰청	TEL : 720－2940 FAX : 720－0112
농수산식품공사	3435－0600, 0610, 1000
			※ 당 직 실 Tel 2133－0003~6 FAX 733－9535~6
교통방송	311－5000		□		※ 기능별 상황반 운영부서 ○ 어르신복지과(성묘객편의) : 2133－7428 ○ 생활환경과(쓰레기대책) : 2115－7422 ○ 공원녹지정책과(공원질서) : 2133－7526 ○ 한강사업본부(유선장안전) : 주) 3780－0821~2 야) 3780－0777~8
			사업소, 공사, 자치구 종 합 상 황 실
장묘문화센터	031) 960－0221~3

붙임 11

자치구 상황실 연락처

구 분 구(區)별	전 화 번 호	FAX 번호	비 고
종 로	2148-1111	733-0060, 730-5479
중 구	3396-4000, 4115	3396-4205
용 산	2199-6300, 6330	2199-8300
성 동	2286-5200, 5300	2286-5700
광 진	450-1300, 453-0001	453-6307
동 대 문	2127-4000	2127-5096~7
중 랑	2094-2094, 1112	2094-1119
성 북	920-3300	920-3476
강 북	901-6111~3	901-6110
도 봉	2289-1300, 1330	2289-1720
노 원	2116-3300~2	2116-4666
은 평	351-8000	351-5611, 5812
서 대 문	330-1300, 1599	336-0425
마 포	3153-8100~6	3153-8998
양 천	2620-3000~2	2648-8168
강 서	2600-6330	2692-0635
구 로	860-2330, 2293, 2669	864-9595, 863-9642
금 천	2627-2300, 2330	896-6322
영 등 포	2670-3000~1	2670-3002~3
동 작	820-1119	817-4143~4
관 악	880-3119~20	880-3799
서 초	2155-6100~3	2155-6108~9
강 남	2104-2233, 2244	2104-2400~1
송 파	2147-2200~5	419-0644
강 동	480-1300, 1330	475-3130, 7982