문서번호	총무과-11032
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	04/06 이혜경
협조

본청사 조명시설 정비 계획

2015. 4.

총  무  과

본청사 조명시설 정비 계획

1층 로비 부점등 조명 정비 및 서울도서관 서가 조도개선을 시행하여 방문객들의 이용만족도 향상에 기여 하고자 합니다.

□ 현   황

○ 본청사 조명 현황

(단위 : 개)

합 계	형광등	LED등	방전등	기 타	비 고
15,848	7,534	7,760	516	38	LED보급율 49%

- 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2014-95호)에 의거 ‘15년도 보급목표 60%

□ 정비대상

○ 1층 로비 조명 : HQI램프 70W, 236등

로비전경	안정기	등기구

※ HQI(High Quality Intensity Lamp)램프 : 고연색 메탈할라이드 램프

(할로겐 화합물을 넣은 고압 방전램프로서 태양광에 가까운 백색광을 발하는데 자연광의 특징을 살린 곳에 사용, 수명은 6,000 ~ 10,000시간)

○ 서울도서관 서가 조명 : T5 LED조명 13W, 135등

	신설
서가 전경	조명 음영	LED등(13W)

□ 현실태 및 개선 계획

○ 1층 로비 조명(HQI 70W)

▸ 부점등 발생 시 동일제품(램프 및 안정기) 구매하여 교체 하였으나,

▸ 램프 수명(6,000 ~ 10,000시간)이 경과되어 부점등 발생이 점차 증가되는 추세 임

▸ 추후 부점등 발생 시 전력절감 효과가 높은 LED 20W 램프로

점진적 교체(열린민원실 및 장애인복지정책과 조명 LED 20W)

▸ HQI 70W를 LED 20W로 교체 시 전력사용량 71% 절감

▸ 경제성 및 조도 검토

▪HQI 70W : 36,500원(안정기 및 램프)

▪LED 20W : 39,600원(등기구), 수명 : 50,000시간

▪현재 조도 :  70 ~ 200lux(KS 기준 : 60 ~ 150lux)

▪예상 조도 : 100 ~ 300lux

(LED 20W 설치된 열린민원실 조도 : 300 ~ 600lux)

○ 서울도서관 서가 조명(T5 LED 램프)

▸ 서가 조명은 현재 LED바(13W) 조명으로 1~4층에 135등이 설치되어 있으나,

▸ 책장 직상부에 설치된 조명 구역은 음영으로 기준 조도 보다 낮아 자료열람 불편 호소

▸ 도서관 조도 측정 결과(KS 조도기준 : 150 ~ 300lux)

구분	A지점 (위치)	조도 (lux)	B지점 (위치)	조도 (lux)	C지점 (위치)	조도 (lux)
1층	8번 책장앞	420	10,11번 책장 사이	300	13번 책장과 벽사이	60
2층	10번 책장앞	340	12,13번 책장사이	230	14,15번 책장사이	50
3층	6번 책장앞	320	9,10번 책장사이	250	11번 책장과 벽사이	50

▸ 음영 구간은 기존 조명 사이에 원형 LED등 15W 추가(60등) 설치하여 조도개선(150lux 이상)

□ 정비 계획

○ 소요예산 : 약 6,800천원

- 1층로비 LED등  구매 : 55천원 ×  20등 ----- 1,100천원

- 도서관 LED등 설치    : 95천원 ×  60등 ----- 5,700천원

○ 정비방법

- 1층로비 LED등으로 교체는 자재 구매 후 부점등 발생 시 자체인력으로 점진적으로 교체

- 서울도서관 LED등 추가 설치 공사는 연간단가업체 시행 후 추후 정산 처리

○ 정비기간 : 2015. 4. 13. ~ 4. 20. 끝.