보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	정준석	04/06 장종욱

제 목 : 마포구 도화동 17-1(마포대로89) 질의 내용 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업개**

*****************도화동 17-1(마포대로89)

□ 설 계 사 : 한일엠이씨

□ 공사종별 : 신축

□ 주 용 도 : 업무시설 및 근린생활시설

□ 건물규모 : 지상15층이상(지하층수는 입찰자 의도에 따라 계획), 연면적 21,000㎡

□ 현  황

□ 수계 : 뚝도아리수정수센터 - 와우산배수지

□ 표고 : 10.29m

□ 수압 : 4.9 ~ 5.6㎏/㎠

□ 주변배관 : D=100mm

□ 관련공문 : 제 2015-G-096호

□ 질의 내용 및 검토

□ 시상수 공급가능 여부

․ 주변배관 현황(인입분기점) : D=100㎜, 출수상태 양호 ⇒ 공급가능

□ 시상수 관로도(시상수 인입관경 및 인입위치)

․ 인입관경

※ 우체국 – 인입급수관 관경 30mm 적용

구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

2,180㎡×25ℓ÷7hr÷1,000 =7.785㎥/hr

∵ 5.166㎥/hr(Ø25㎜) < 7.785㎥/hr < 8.892㎥/hr(Ø30㎜)

※ 임대시설(근린생활시설) – 인입급수관 관경 25mm 적용

구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

1,200㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 =5.142㎥/hr

∵ 2.437㎥/hr(Ø20㎜) < 5.142㎥/hr < 5.166㎥/hr(Ø25㎜)

※ 임대시설(오피스) – 인입급수관 관경 65mm ⇒ 관경 80mm 적용

구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)에 의거】

8,800㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 =37.714㎥/hr

∵ 31.356㎥/hr(Ø50㎜) < 37.714㎥/hr < 62㎥/hr(Ø65㎜)

․ 인입급수관 위치

인입급수관 위치

□ 시상수 공급압력

․ 수계 : 뚝도아리수정수센터 - 와우산배수지

․ 표고 : 10.29m

․ 수압 : 4.9 ~ 5.6㎏/㎠

□ 급수공사비 및 원인자 부담금

․ 정액공사비(일반건물) : 연면적 21,000㎡

※ 건축연면적 500㎡이상(건당) ⇒ 1,610,000월 + 500㎡초과면적 X (㎡당 1,100원)

1,610,000 +20,500 X 1,100 = 24,160,000원

․ 원인자분담금 : 【원인자부담금 징수조례(제4조 관련)에 의거】

※ 계량기 25mm, 30mm, 80mm(기존사용 50mm)

1,473,000 + 2,618,000 + 12,369,000 – 6,774,000 = 9,686,000원

□ 조치의견

□ 위의 검토내용을 통하여 마포구 도화동 17-1(마포대로89)의 상수도 인입 질의에 답변코자합니다.

붙임: 질의 내용 1부. 끝.