문서번호	시설관리과-5539
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
장성렬	함태광	04/06 남정열
협 조

아리수정수센터(암사, 광암) 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2015. 4.

아리수정수센터(암사, 광암) 송수유량계 교정검사 입회 결과보고

2015년 상반기 상수도사업본부에서 시행하는 아리수정수센터 (암사, 광암) 송수유량계 교정검사 현장에 입회하고, 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		교정검사 개요

□ 검사 대상 : 암사(KD-10), 광암(KD-8, 9) 유량계

□ 검사 일자 : 2015.04.01.(암사), 2015.04.03.(광암)

□ 검사 기관 : ㈜서용엔지니어링

□ 입 회 자  : 본부 누수방지과 장준원(전기7), 암사아리수정수센터
김상훈(전기8), 광암아리수정수센터 박희준(전기7),
강동수도사업소 김응태(전기6), 장성렬(기계9),
한국수자원공사 김종욱(과장)

Ⅱ		교정검사 결과

유량계	측정 내용						비 고
	측정시간	측정 유량
		구분	기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차 (%)
암사 우면산 (KD-10)	10:55~14:35	교정전	50,767	52,984.816	-217.816	-0.42	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지

유량계	측정 내용						비 고
	측정시간	측정 유량
		구분	기준 유량계	현장 유량계	차이량	오차 (%)
광암 우면산 (KD-8)	12:15~15:31	교정전	17,017	17,028.889	-11.889	-0.07	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 유지
광암 청담 (KD-9)	12:50~15:50	교정전	14,590	14,681.171	-91.171	-0.62	교정검사 관리오차 ±0.5%이내 초과로 교정 실시
	16:05~17:10	교정후	4,229	4,244.005	-15.005	-0.35

※ 비교측정 결과 오차율이 ±0.5%이내(관리범위)의 경우 교정 미실시

Ⅲ		보고자 의견

□ 국가공인 교정검사기관에서 실시한 초음파유량계 교정검사 현장입회
결과 교정검사가 유량계 유지관리 지침에 따라 적정하게 시행되었으며,

□ 『2015년 유량계 설비 유지관리계획』<누수방지과-301(2015.01.12.)>에
의거 기준 유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내로 적정하게 교정완료됨.

	<유량계 교정검사 방법>
○ 유량계 유지관리 지침 - 기준유량계 및 현장유량계 동시에 적산유량 3시간 이상 연속 비교측정 → 기준유량계 대비 오차율이 ±0.5% 이내 유지 - 오차율이 ±0.5%를 초과할 경우 0% 목표로 조정하고 1시간 이상 재측정 → 오차율 ± 0.5% 이내 유지 ○ 본부 누수방지과 방침(2015년 유량계 설비 유지관리계획) - 교정검사 오차 관리범위 ± 0.5% 이내 유지

첨부 : 유량계 비교측정 결과표 1부.  끝.