문서번호	시설보수과-2943
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		정재현	04/07 이승진
협조
	기전과장		이영목

2015년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4..

북부도로사업소

(시설보수과)

2015년 풍수해 대비

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과 보고

2015년 풍수해 대비 지하차도 등 배수펌프를 비롯한 각종 수방시설 및 수해취약지역(지하차도,터널,교량)에 대한 일제점검 결과 보고 임

1

추 진 근 거

○ 2015년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행

(하천관리과-1831, 2015.2.5.)

○ 2015년 풍수해 대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 계획

(시설보수과-1077, 2015.2.9.)

2

점 검 개 요

○ 점검기간 : 2015. 2. 16. ~ 2015. 3. 31.

○ 점검대상

- 수방시설(시설물 6개소)

• 지하차도 배수펌프(6개소) : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

- 수해취약지역(시설물 20개소)

• 중랑천 교량(6개소) : 노원, 상계, 창동, 녹천, 월계1, 월릉

• 터널(8개소) : 사직, 삼청, 북악, 구기, 자하문, 공릉, 솔샘, 동망봉

• 지하차도(6개소)    : 창동, 녹천, 방학, 하계, 월계, 월계2·3

○ 점검방법

- 해빙기 점검과 병행하여 시설물 담당 공무원 합동점검(2인 1조)

- 기전시설물은 시설물 담당공무원 자체점검(2인 1조)

○ 점검사항

- 배수펌프 시험가동 점검, 집수정 토사 퇴적 등

- 교량 하부 교대 및 교각 기초 세굴, 교대보호공 등 위험요인 점검

- 갱구부 사면 보호공 및 배수로 준설 등 점검

3

점 검 결 과

□ 수방시설

○ 적출사항 : 2건

연번	시설명	점검결과	비고
1	창동지하차도	양호
2	녹천지하차도	양호
3	방학지하차도	배수펌프 교체	5.30. 설치
4	하계지하차도	배수펌프 교체	5.30. 설치
5	월계지하차도	양호
6	월계2,3지하차도	양호

□ 수해취약지역

○ 적출사항 : 13건

연번	교량	점검결과	터 널	점검결과	지하차도	점검결과	비고
1	노원	특이이상 없음	사직	갱구부 누수	창동	준설토 적치
2	상계	배수구 쓰레기 적치	삼청	터널입구 콘크리트 탈락	녹천	신축이음 파손, 준설토 적치
3	창동	방호벽 기초 열화	북악	갱구부 철근 노출	방학	포장 균열, 준설토 적치
4	녹천	A2 교명주 하부 기초 균열	구기	특이사항 없음	하계	노원방향 포장 균열, 준설토 적치
5	월계1	연석 열화	자하문	특이사항 없음	월계	포장 균열, 준설토 적치
6	월릉	P3,4 사이 후타재 파손	공릉	아스팔트 균열	월계2,3	준설토 적치
7			솔샘	특이사항 없음
8			동망봉	유도배수구 탈락

4

조 치 계 획

○ 배수구 쓰레기 적치 등 경미한 지적사항은 직영반 조치

○ 보수·보강 지적사항은 2015년 도로시설물 일상유지 보수업체에 작업지시하여       우기전 조치코자 함.

※ 북악터널 적출사항은 「2015년 북악터널 내부 보수·보강공사」에서 조치

끝.