문서번호	하천관리과-5438
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환기획관
최년수	구자훈	정중곤		04/07 김학진
협 조

빗물펌프장 수문 자체점검 결과 보고

2015. 4.

도시안전본부

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2015년 수방대비를 위한 -

빗물펌프장 ․ 수문 자체점검 결과 보고

강우시 저지대의 침수피해를 방지하기 위하여 방재시설물에 대한 자치구 자체적인 해방기 안전점검 및 방재시설물의 운영상태 점검결과 및 조치사항에 대한 보고임.

Ⅰ				시설현황

빗물펌프장 : 114개소(펌프 772대)

수      문 : 305개소

관측 및 영상설비 : 강우량계 47개소, 수위계 23개소, CCTV 22개소

Ⅱ				점검개요

점검기간 : 2015. 2. 1 ~ 2015. 3. 26

점검방법 : 자치구 주관(자체점검)

점 검 자 : 자치구 업무담당자(91명)

점검대상

❍ 배수펌프, 기계설비(밸브, 제진기, 크레인 등), 수문시설

❍ 전기설비(변압기, 수배전반, 기동반 등)

❍ 원격제어(MMI) 설비 및 관측장비 등(전산제어)

❍ 시설물의 균열 ․ 파손 ․ 누수 ․ 배부름 현상 등

Ⅲ				점검결과

총괄지적건수

지적건수	지 적 사 항					조 치 사 황
	기계 설비	전기 설비	수문 설비	계장 설비	기타 시설	정비 완료	정비중
128	29	19	21	21	38	19	109

※ 정비중인 사항은 시설장비의 부품교체 등 경미한 사항으로서

현재 보수중에 있으며 ‘15.5.15일까지 보수완료 예정임

분야별 점검사항 및 주요 지적사항

❍ 기계설비 분야

- 점검내용 : 모터펌프 절연 및 임펠러 마모, 계측기기 동작상태

오일누유여부, 볼트체결상태, 유압기기 작동여부등

- 점검결과 지적사항

∘ 모터펌프 : (온도센서, 구리스펌프, 절연, 패킹)불량,

지배수강관 노후

∘ 제 진 기 : 주행리미트 S/W, 콘베어 밸트 평행 불량, 실린더 오일누유,

스크린 녹발생, 제진기 노후

∘ 밸브 및 배관 : 스위치 불량, 밸브노후 개량

∘ 크 레 인 : 주행불량, 기어박스오일누유, 인양장치불량

❍ 수문시설

- 점검내용 : 권양기 작동상태, 문짝 및 문비, 개도율 표시,

지수고무 손상(경화등)여부,

- 점검결과 지적사항

∘ 권양기 작동불량, 권양기 커버 고정불량, 문비하강 불량,

∘ 수문(레크바,문짝) 녹발생,

❍ 전기설비 분야

- 점검내용 : 변압기, 수배전반, 차단기, 피뢰기, 계전기 상태

- 점검결과 지적사항

∘ 지배수펌프 기동반MG소손, 선택지락계전기불량, VCB작동불량,

∘ 축전지 불량, 축전지저전압복배, 고압콘덴서 홀더 파손,

∘ 변압기 절연유 누유, 변압기(10Kav) 불량, 경보계전기 불량

❍ 계장 분야

- 점검내용 : CCTV 작동 및 통신상태, 원격제어상태, 수위계

- 점검결과 지적사항

∘ MMI오류, PLC 신호불량, 노후제어설비 개량,

∘ CCTV 및 콘넥터 불량, 영상장치 MCU 고장,

∘ 수위계 변환기 및 센서 불량

❍ 기타시설

- 점검내용 : 집수정 준설여부, 휀스상태, 소방시설 동작상태

- 점검결과 지적사항

∘ 집수정 준설미비, 펌프실 옥상누수, 점검구차량통행방지미비,

∘ 토출구안내판 미설치, 페인트 변색, 안젠휀스 파손,

∘ 건축외벽(균열관찰), 토출구날개벽 균열발생(전문가의견수렴후)

Ⅳ				향후 추진계획

❍ 고장으로 정비중인 설비에 대하여는 가용예산 및 인력을                최대한 활용하여 ‘15.5.10까지 신속히 정비토록 촉구하고,

❍ 구조물의 균열발생 부분중 경미한 사항은 상태를 주의관찰을 하고

전문가의 의견이 필요한 사항은 신속히 전문가의 의견을 수렴

보강방법 강구 및 주기적인 현장상태 확인을 강화하고 예산

반영을 하여 진단을 실시후 보강실시

붙임 : 1. 점검사진 1부.

2. 자치구별 점검결과 세부내역 1부. 끝.