문서번호	기전과-2876
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		김대진	04/07 송상영
협조

「2015년 풍수해 대비」

경관조명 및 가로등시설 점검·정비 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

동부도로사업소

(기 전 과)

「2015년 풍수해 대비」

경관조명 및 가로등시설물 점검·정비 결과보고(1차)

여름철 우기에 대비하여 경관조명 및 가로등시설물에 대하여 일제

점검 ․ 정비를 실시하고 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 하천관리과-1831호(2015.2.5.)

(2015년 풍수해대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행)

○ 시설보수과-775호(2015.2.13)

(2015년 풍수해대비 수방시설 및 수해취약지역 일제점검․정비계획)

□ 경관조명 및 가로등시설물 현황

구분	시설물(소)	분전반(면)	조명등(수량)	비 고
계	40	32	5,819
경관조명	4	6	4,300
가로등	33	20	1,242
헌릉로연결도로	3	6	277

□ 추진실적

○ 1차 점검 및 정비 : 2015. 02. 26 ~ 04. 06

※ 2차 점검 및 정비 : 2015. 04. 07 ~ 04. 22

○ 점검방법

- 시설물 담당별 점검(가로등․경관조명 2명, 헌릉로연결도로 2명)

○ 주요점검내용

- 경관조명 및 가로등시설 절연저항 및 접지저항 측정

- 등기구시설 접속상태 및 글러브 개방여부 상테

- 등주기초 볼트조임 및 경사주 발생여부 상태

- 분전반 차단기 동작 및 발열 상태

- 부점등 보수 등

□ 점검결과

○ 정비완료

- 가로등 부점등 보수(램프, 안정기 교체) 13등

(잠실대교 2등, 수서IC 3등, 올림픽대교 8등)

- 가로등 절연저항 및 접지저항 측정

- 영동5교 가로등(3번) 경사주(기초풀림) 기움 정비 1본

○ 유지보수 업체(연간단가) 작업지시 보수

- 영동5교 기초앙카볼트 점검결과

․기초앙카볼트 부식 파손(4개중 1개) 2개소

․기초앙카볼트 부식 및 규격미달(20mm) 10개소

(서울시 규격 25mm이상)

- 접지저항 불량 분전반 보강 조치(탄천2교 가로등 분전반)

□ 조치계획

○ 영동5교 부식 및 규격미달 앙카볼트 교체(20mm→25mm)

- 가로등주 철거후 앙카볼트 교체 기존위치 재설치

□ 행정사항

○ 경관조명 및 가로등 시설 2차점검 시행

붙임 : 1) 절연저항 및 접지저항 측정표 1부

2) 사진대지 1부. 끝.