현장보고서(철개고정장치)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최지영	김용현	04/07 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-5065

명에 의거 시설물 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

관련공문 : 누수방지과-1140(2015.2.10.) 및 급수운영과-5003(2015.4.7)

보고요지 : 철개고정장치 시공실태 조사건 중 부적정 3건에 대해 현장확인하고 이를 보고합니다.

위     치 : 송파구 삼전동 125번지 외 2

보고내용

부적정 현황

- 공사명 : 2013년 송파구 관내 상수도 시설물 공사 중 시보54,62,150번

- 계약상대자 : 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

- 부적정 지시건별 철개고정장치 시공현황

연번	지시번호	밸브번호	행정동	지번	설치일	구경 (mm)	설계		시공		정산
							철개 받침	철개 고정장치	철개 받침	철개 고정장치	철개 받침	철개 고정장치
1	시보54	66782129	삼전동	125	2013-08-30	80	사각	고정장치 (사각)	사각	미시공	사각	고정장치(사각)
2	시보62	66684104	삼전동	27-8	2013-09-12	80	사각	고정장치 (사각)	사각	미시공	사각	고정장치(사각)
3	시보150	66671488	잠실본동	198-10	2013-12-08	80	사각	고정장치 (사각)	사각	미시공	사각	고정장치(사각)

- 시공상태에 따른 현장조사

변실 내부 확인	내부 밀림 없음	포장면과 밀림 없음

조치내용

위 부적정 3건에 대해서는 철개고정장치 미시공으로 재시공하여야 하나, 현장조사 결과 흄관과 철개받침의 밀림 현상이 없음을 확인하고 이에 대해 환수조치코자 함

환수대상 및 금액

- 공 사 명 : 2013년 송파구 관내 상수도 시설물 공사

- 계약상대자 : 성신진흥산업개발(주) 대표 김보민

- 환수범위 : 원형밸브실 설치공 중 철개고정장치 및 철개고정장치 나사조임

- 환수금액 : 금435,700원

붙임 : 환수내역서 1부.  끝.