문서번호	기전설비1과-1309
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
강희진		김남수	04/07 차광재
협조

나들목 감시장치 점검결과(3월) 보고

2015. 4

한강사업본부

(기전설비1과)

나들목 감시장치 점검결과(3월) 보고

우리부에서 관리하고 있는 감시장치와 관련, 유지관리용역 시행계획에 의거 운영 및 유지관리 상태 점검결과(3월)를 보고합니다.

Ⅰ				관 련 근 거

기전설비1과-423(2015.02.3.) ‘15나들목 감시장치 유지관리 시행계획

Ⅱ				점검결과

점검개요

❍ 대상 : 나들목 감시장치

- 나들목(52개소) : 비상벨, CCTV

- 센터관제장치(18개소) : 모니터, 저장장치

❍ 기간 : ‘15. 3. 11 ~ 3. 23

❍ 내용 : 감시장치 운영 및 유지관리 상태점검, 영상기기 청소

❍ 업체 : ㈜성산정보시스템(보고자 : 현장대리인 이상규)

점검결과 및 검토내용

순번	시 설 명	고 장 내 용	검 토 결 과
1	광나루센터내관제장치	NVR S/W 오류로 수시 재부팅됨	NVR S/W·USB LOCKKEY설치 (기존 S/W삭제)
2	잠원센터내관제장치	NVR S/W 오류로 수시 재부팅됨	“
3	반포센터내관제장치	NVR 그래픽카드 불량	그래픽카드 수리
4	염창나들목감시장치	현장CCTV함체 인터넷공유기 고장	인터넷공유기 교체
5	금호나들목감시장치	CCTV 1대 고장	CCD카메라·IRIS렌즈 설치
6	이촌센터내관제장치	NVR S/W오류로 수시 재부팀됨	NVR S/W·USB LOCKKEY설치 (기존 S/W삭제)

❍ 작업지시할 사항

순번	시 설 명	고 장 내 용	검 토 결 과
1	풍납·금호나들목감시장치	CCTV(기존), 비상벨(신설) 센터로 연결 필요	검토 후 작업지시
2	양화안내센터내관제장치	양평 나들목 CCTV 영상 노이즈 심함	노후로 일시적 현상, 검토 후 교체
3	양평나들목감시장치	현장 CCTV 함체 내 영상분배기 고장	〃
4	뚝섬안내센터내관제장치	뚝섬 센터 비상벨 방송용 마이크 고장.	〃
5	성동지대내관제장치	성동지대 DVR 노후로 CCTV 제어 안됨	검토 후 작업지시
6	난지안내센터내관제장치	난지 나들목 비디오 광링크 고장.	〃

❍ 검토필요 사항

Ⅲ				처리방안

작업지시 항목

❍ 시스템 정상동작을 위하여 긴급히 조치가 필요한 사항으로,

❍ ‘15나들목감시장치 유지관리용역 업체에 작업지시 조치

검토필요 항목(현재 정상 작동되나, 수시로 작동불량되는 장치)

❍ 풍납·금호 : 현장녹화장치에서 유선 또는 무선으로 교체 필요

❍ 성동지대관제장치 : 관제장치 중 저장장치(컴퓨터) 노후로 기능이저하되어 잦은 고장 발생

❍ 난지 ·뚝섬 ·양평 : 광링크, 영상분배기 등 연가단가에 없는 항목으로 설계변경 필요

용역업체 점검결과 토대로 현장확인 후 작업지시 추진

Ⅳ				소요예산

작업지시 항목 : 7,017천원

검토필요 항목 : 2,000천원(전년도 사례 추정금액)

Ⅴ				보고자 의견

나들목-안내센터 네트워크 시스템의 정상동작을 위하여 긴급히 조치가 필요한 사항은 금년 유지관리업체에 작업지시 하고,

검토필요 항목은 기존시스템과 연결성 있는 부품여부 확인을 통하여 연간단가 설계변경 및 필요 예산 확보 후 정비를 추진코자 함.

Ⅵ				행정사항

용역업체에 작업지시 문서 시행

따로붙임 : 1. 작업지시서 1부.

2. 작업지시 항목 소요비용 산출내역서 1부.

3. 점검결과 보고(2015년3월) 1부.  끝