문서번호	총무과-3410
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	상수도연구원장
김승곤	이성철	04/07 정득모
협 조

해빙기 청사 안전점검 결과 보고

2015. 4.

상수도연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

해빙기 청사 안전점검 결과 보고

해빙기를 맞이하여 우리연구원 청사 및 청사시설물 등       취약시설을 점검하고 그 결과를 보고 드림.

근거 : 총무과-1431호(2015.02.13.) 「2015년 재난대비 안전관리 종합대책」

점검일시 : 2015. 03. 02 ~ 31

점 검 자 : 공업주사 송재승, 시설주사 박은선, 총무과 김승곤

점검대상 : 청사(본․별관 외부와 조명, 건축물 및 토목분야)

점검결과 적출사항

구분	건축물(토목,건축)관련	기계, 전기관련
청사	본관 현관계단 대리석 이탈 본관 및 별관 화장실 배기구 청소 요함 본관 옥상 실외기 탈색 본관 정문 테라스 누수 본관 1층 로비 계단 난간 지지대 용접부위 파손 본관1층 기전연구실 천장 탈색 됨 - 별관 테라스 로비 벽체 부분 변색 됨 - 정문입구 부분 공터 잡 수목 및 넝쿨 정리 필요 - 식당뒷편 배수로 이물질 제거 요함 테니스장 옆 배수로 이물질 제거 요함 차량스토파 공무직 대기실 근접설치되어 차량스토파 이전 설치 요함 공무직(미화원)대기실 뒤편 배수로 설치 요함 배움터 옆 밴치 의자 파손	- 별관1층화장실(남)장금장치 고장 - 식당 수도꼭지 누수 본관1층 여화장실 조명 고정안됨 별관1층 천장 누수 본관4층 기계실 베기휀 모터 소음 발생 후문 출입문 잠금장치 고장 쓰레기분리수거장 소화기 비치 요함 재활용품 보관소 소화기 비치 요함 본관 기계실 보일러 순환펌프 고장

조치 대책

건축물(토목,건축)관련

구분	적출사항	조치사항
청사	본관 현관계단 대리석 이탈 본관 및 별관 화장실 배기구 청소 요함 본관 옥상 실외기 탈색 본관 정문 테라스 누수 본관 1층 로비 계단 난간 지지대 용접부위 파손 본관1층 기전연구실 천장 탈색 됨 - 별관 테라스 로비 벽체 부분 변색 됨 - 정문입구 부분 공터 잡목 및 넝쿨 정리 필요 - 식당뒷편 배수로 이물질 제거 요함 테니스장 옆 배수로 이물질 제거 요함 차량스토파 공무직 대기실 근접설치되어 차량스토파 이전 설치 요함 공무직(미화원)대기실 뒤편 배수로 설치 요함 배움터 옆 밴치 의자 파손	→ 대리석 고정 완료 → 배기구 청소 완료 → 페인트 도색 완료 → 테라스 위 부분 실리콘 처리 → 지지대 용접 완료 → 천장 페인트칠 완료 → 벽체 부분 페인트칠 완료 → 잡목 및 넝쿨 정리 → 이물질 제거 완료 → 이물질 제거 완료 → 차량 스톱파 이전 설치 완료 → 차 후 전문업체 공사 의뢰 → 차 후 밴치 의자 구입

기계, 전기관련

구분	적출사항	조치사항
청사	- 별관1층화장실(남)장금장치 고장 - 식당 수도꼭지 누수 본관1층 여화장실 조명 고정안됨 별관1층 천장 급수밸브 누수 본관4층 기계실 베기휀 모터 소음 발생 후문 출입문 잠금장치 고장 쓰레기분리수거장 소화기 비치 요함 재활용품 보관소 소화기 비치 요함 본관 기계실 보일러 순환펌프 고장	→ 장금장치 교체 완료 → 수도꼭지 교체 완료 → 조명등 고정 완료 → 볼밸브 교체 완료 → 모터 베어링 교체 완료 → 잠금장치 수리 완료 → 소화기 설치 완료 → 소화기 설치 완료 → 순환펌프 교체 완료

적출사항 완료사진

배수로 청소 전	배수로 청소 후	배수로 청소 전	배수로 청소 후
배수로 청소 전	배수로 청소 후	대리석 이탈	대리석 고정
소화기 미 비치	소화기 비치	순환펌프 고장	순환펌프 교체

소요예산으로 처리할 부분

구 분	적 출 내 용	대 책
건축, 토목	- 공무직(미화원)대기실 뒤편 배수로 설치 요함 - 배움터 옆 밴치 의자 파손	- 길이 10m 소요금액 800,000원 - 의자구매 설치 소요금액 : 6×500000원 3,000,000원

보고자 의견

❍ 위의 점검내용과 같이 적출사항 중 우리 연구원 준공무직(시설팀)활용 조치       할 사항은 정비토록 하고, 전문적인 작업이 필요한 부분은 해당 전문 업체에       의뢰하여 금년예산집행으로 청사 시설물 안전관리에 만전을 기하고자         합니다. 끝.