문서번호	정수과-1408
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재호		김영배	04/07 유성종
협조
	주무관		이병옥

응집기 패들 점검 및 조정결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

암사아리수정수센터

응집기 패들 점검 및 조정결과 보고

응집효율을 증대시켜 침전수 수질을 개선하고자 자체 운영중인 『응집기 패들속도 운용기준』에 따라 응집기 패들속도를 봄·가을 설정치로 변경하였음을 보고 드림.

추진 경과

❍ 운영과-958호(2007.05.10) 「응집공정 최적운영 및 관리보고」

- 수온, 탁도, 혼화지~응집지까지의 거리를 고려하여 지별 응집기 패들속도를

다르게 설정(계열화 공사 전)

❍ 운영과-2608호(2012.05.10) 「응집기 패들속도 점검 조치보고」

- 분배수로 개선으로 혼화지~응집지 거리차이가 감소하여 응집지 패들속도를 단일속도로 운용(계열화 공사 후)

운용 기준

❍ 응집기 패들속도 운용 기준                         (단위 : 초/1회전)

구 분			1열		2열		3열
			1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
동절기	수온	0～10℃	32	27	42	37	52	47
	탁도	5NTU이하
봄·가을	수온	10～20℃	35	32	45	42	55	55
	탁도	5NTU이하
장마철	수온	20℃이상	38	37	48	47	58	57
	탁도	10NTU이상

조치 사항

❍ 응집기 패들속도 조정

- 기 간 : ‘15.03.30. ~ 04.06

- 대 상 : 총 40지, 120열(1정수장 및 2정수장 응집기)

- 내 용 : 3월30일 이후 원수 수온이 10℃ 이상로 상승하여 동절기 운용기준에서 봄·가을 운용기준으로 변경

❍ 설비 점검결과

- 현장 판넬 조작 불능(속도 조절 불가)

· 1정수장 : 2계열 5지 3열, 2계열 8지 1열, 3계열 7지 3열

· 2정수장 : 5지 3열, 6지 1열

- 멈춰있는 응집기

· 2정수장 : 5지 3열, 6지 3열

- 누수

· 1정수장 : 4계열4지 1열

향후 계획

❍ 설비 점검결과 정수시설과 통보 및 보수 의뢰

❍ 금번 조정한 응집기 패들속도는 수온이 10~20℃인 경우에 적용하고, 장마철(수온 20℃ 이상) 도래 시 운용기준에 따라 변경·조정.  끝.