문서번호	급수운영과-5009
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
이덕규	이경재	04/07 전명수
협 조

물세척 실시결과 보고(광암44블록)

강동수도사업소

(급수운영과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2015.04.02(목)~04.03(금)

○ 위   치 : 광암44블록(송파구 문정동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설 년도	수압	세척일	퇴수시설
계			883
1	문정동 150-28~150-6	150	470	DCIP	88	3.0	'15.04.02	지상식소화전
2	문정동 150-2~150-2	350	190	DCIP	88	3.0	'15.04.03	지상식소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

4.2일 시 간	수질검사(1구간)		4.3일 시 간	수질검사(2구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:08	0.22	0.84	14:20	0.17	1.34
14:19	0.23	0.37	14:30	0.20	0.61
14:32	0.24	0.21	14:40	0.25	0.30
14:48	0.29	0.16	14:50	0.21	0.22

- 세척수량 : 186㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.

<전경사진>

구간	전	중	후
1
2