문서번호	정수과-1649
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
고병희		이태일	04/07 권오식
협조
	정수시설과장		代김석정

아리수정수센터 운영일보

2015. 04.06(월)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 06 (월)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 흐림		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
236,018	144,564	91,454	236,353	100.1	3.34 (5.55)	4.23 (5.48)	4.21 (5.35)	1 22.850	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A직	C직	B직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	1.83	3.56	4.05
pH	7.37	7.51	7.71
알칼리도(㎎/L)	52.04	53.31	54.07
NH3-N(㎎/L)	0.02	0.03	0.03
잔류염소(㎎/L)	0.08	0.14	0.25

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A직			C직			B직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.053	0.048	0.051	0.054	0.050	0.052	0.053	0.052	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.28	0.31	0.31	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	18	12	14	18	14	15	18	14	16

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	10.9	11.3	9.2	1.83	1.0	0.49	0.50	0.45	0.52
2정수장	0	0	0	13.5	13.4	12.4	1.83	1.5	-	-	0.45	0.52

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	제2정수:1,4,5,6지 운영중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 1.5.8,10지 운영중
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 2,3,6,8지 운영중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C직) 생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 강북 전 염소 투입중지(05:30) 2. 제1정수장 탱크 이산화탄소 15톤 입고(09:30) 유덕종주임 3. 제1정수장 이산화탄소 투입중지 (09:30) 4. 제1.2정수장 착수정 전 염소 투입(워터챔프) (12:00)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(B직) : 생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 전처리(착수정)투입률 변경 ○ 제1정수장 1.0→1.3mg/l , 제2정수장 1.5→1.8mg/l (07:20) 2. 유입 구 유량계실(B) 바닥배수 펌프 (LOP-723) 조작전원 공급이상 미작동 : 점검요함 (송수펌프실 옆)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.