문서번호	물재생과-2226
결재일자	2015.4.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
박승필		강병수	04/07 김동기
협조
	주무관		김희태

3처리장 오니수집기 감속기 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  4.

중랑물재생센터

(물 재 생 과)

3처리장 오니수집기 감속기 수리 보고

3처리장 D계열 1지, 5지 오니수집기 감속기 고장으로 인한 오니처리공정의 지장을 초래하고 있어 이를 긴급 보수하여 수처리설비 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설 및 점검현황

구 분	규 격	개수	비고
3처리장 D계열 1지 오니수집기 감속기	2.2kW × 4P × 1/3045	1
3처리장 D계열 5지 오니수집기 감속기	2.2kW × 4P × 1/3045	1

○ 점검일자 : 2015. 4. 6

○ 점 검 자 : 전기6급 김희태, 기계7급 박승필

□ 점 검 사 진

3처리장 D계열 오니수집기 감속기                   3처리장 D계열 오니수집기 감속기

□ 점 검 결 과

○ 오니수집기 감속기 베어링 파손으로 인한 소음이 발생되는 상황이며 베어링의 장기간 사용에 따른 파손으로 감속기 가동 중단된 상태임.

○ 파손된 베어링 및 기간 경과된 베어링의 교체가 필요함

□ 조 치 계 획

○ 파손된 베어링 및 교체 시기 도래된 베어링 교체

○ 감속기 전문 업체인 주영테크에 긴급보수의뢰하여 교체코자 함

□ 예 산 집 행

○ 소요예산 : 472만원

○ 지출방법 : 정비 시행업체 세금계산서 발행 후 계좌이체

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물제생센터 수처리분야 유지보수, 시설비(수처리분야 소규모수선비).

붙임 : 견적서 1부. 끝.