문서번호	물재생과-2202
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
오용택		강병수	04/07 김동기
협 조

소방시설물 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

서울시 중랑물재생센터

소방시설물 정비 계획

우리센터의 소방안전 관리에 필요한 시설에 대해 일제 정밀점검

을 실시하고 점검결과 나타난 지적사항을 조치하여 센터의     소방 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정 비 개 요

목  적

- 관련 법률 의무준수

- 센터의 소방안전관리 철저

점 검 일 : 2015. 03.23 ~ 25 (3일간)

정비내역 : 소방시설 정밀점검 결과 지적사항 조치 - (하단)

Ⅱ		시설물 현황

소방시설	설치위치	설비종류
자동화재 탐지설비	본관외 13개소	경보설비
옥내소화설비	#3 발전기동외 8개소	소화설비
하론설비	본관외 3개소	소화설비
CO2 소화설비	종합설비동	소화설비
연결송수관설비	원심탈수동외 4개소	소화활동설비

Ⅲ		검 사 결 과

지 적 사 항	장 소	조치할 사항
발신기 회로 불량	본관외 2개소	회로수리
소방펌프 누수	원심탈수동	수리
수신기 예비전원 불량	#3 송풍실	교체
소방호수 및 노즐불량	#3 송풍실 2층	교체
펌프 압력스위치 불량	원심탈수동	교체
피난유도등 불량	종합설비동등 다수	교체
감지기 불량	원심농축기동등 다수	교체
발신기 회로 불량	본관 3층등 3개소	회로수리
감지기 선로 단선	#3송풍실외 3개소	회로수리
정온감지선 일부 불량	지하공동구 #3소화조 지하일부	교체수리
감지기 추가 설치	본관 1개소	설치
피난유도등 추가설치	종합설비동 1개소	설치
지구경종 불량	청계용수공급동 등 2개소	교체 및 회로 수리

Ⅳ		조 치 자 의 견

소액이고 안전을 위한 소방시설로서 시급한 조치가 요구되어 전문업체로            하여금 조속히 조치후 법인카드 결재.

(지방자체단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 5항)

대상업체 : ㈜리더스 방재 대표 김진학 ☎02)2202-7119

서울시 송파구 풍납동 498-2 2층

선정사유 : 정밀점검을 실시한 업체로서 현장사정을 잘 알고 타업체보다 저렴한                   견적을 제출하여 대상업체로 선정

Ⅲ		예산 및 지출

소요예산 : 금이백구십오만원(금2,950,000원)

지출방법 : 검사완료 후 법인카드 결재

예산과목

중랑물재생센터, 중랑물재생센터운영, 수처리분야 소규모 수선비.

붙임 : 1.기초산출조사서 1부.

2.견적서 각 1부.   끝.