함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장)
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보(용마배수지 바이패스관)

1. 고도정수반-1949호(통수전 수질검사 요청,2015.4.2) 관련입니다.

2. 아래와 같이 용마배수지 바이패스관의 통수전 수질검사 결과를 통보합니다.

- 아 래 -

가. 수질검사 구간 : 센터내 용마배수지 바이패스관

나. 채수일시 : 2015.4.3.(금),

다. 수질검사 결과

연번	항목	먹는물수질기준	분석결과
1	탁도	0.5NTU이하	0.07
2	pH	5.8~8.5	7.2
3	잔류염소	4mg/L이하	0.26
4	염소이온	250mg/L이하	22.3
5	아연	3mg/L이하	0.01
6	망간	0.05mg/L이하	0.013
7	철	0.3mg/L이하	불검출
8	동	1mg/L이하	0.04
9	암모니아성질소	0.5mg/L이하	불검출
10	일반세균	100 CFU/mL	0
11	총대장균	불검출/100 mL	불검출
12	대장균	불검출/100 mL	불검출

끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	김성재		주무관	박근희		정수과장	04/07 이태일
협조자
시행	정수과-1626	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5451	/전송	02-3146-5409	/	sjkimllg@seoul.go.kr	/	대시민공개