문서번호	정수과-1622
결재일자	2015.4.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	04/07 권오식
협조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 4. 5. (일)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 4. 05 (일)	책임자	주 간	B조	代김 한 호
날 씨	낮 : 비 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산
239,229	146,692	92,537	236,372	98.8	6.12 (5.22)	4.08 (5.23)	3.79 (5.30)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직	B직	A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	5.23	4.50	4.20
pH	7.42	7.38	7.41
알칼리도(㎎/L)	53.3	54.4	53.9
NH3-N(㎎/L)	0.03	0.03	0.02
잔류염소(㎎/L)	0.08	0.08	0.08

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.053	0.048	0.051	0.054	0.050	0.052	0.053	0.052	0.052
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.28	0.31	0.31	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	16	11	13	18	12	15	17	12	15

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(강북)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	1.3	1.4	1.2	10.9	11.3	10.7	2.13	1.83	0.53	0.49	0.49	0.45
2정수장	0	0	0	13.5	13.4	13.3	2.13	1.83	0	0	0.49	0.45

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상	제2정수:1,4,5,6지운영 중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 1.5.8,10지 운영중
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상	제2정수 2,3,6,8지 운영중
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) 생산책임자  代김 한 호

운영사항	1. 제2정수장 고도정수처리시설 반 부하 연속운전 통수 시운전 중 ○ 시운전시설 : 침전지(1,4,5,6지),여과지(1,5,8,10)활탄지(2,3,6,8지)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

○ 야 간(A직) : 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거, 침전지주변 및 오리피스 내 낙엽제거

따로 붙임 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전 일지 및 수질일보 1부.  끝.