문서번호	교통운영과-1275
결재일자	2014.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	신호시설팀장	교통운영과장	교통운영관
박우동	이기모	강진동	01/22 서성만
협 조
	신호운영팀장			임철수

교통신호제어기용 무정전전원장치 추가 설치완료 보고

2014. 1.

도시교통본부

(교통운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	도로사업소	)		무 □

	교통신호제어기용 무정전전원장치 추가 설치완료 보고

교통신호제어기에 안정적인 전력을 공급하고자 무정전전원장치를 추가 설치하고 결과 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○ “교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 주요내용 및 설치기준 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –24755(’12.7.18)]

사업소별 2개소 설치 요청(12개소)

○ “교통신호기용 무정전전원장치 시범설치 요청”[서울지방경찰청 교통관리과 –40503(’12.11.30)]

세종로사거리 1개소 시범설치요청

○ “교통신호기용 무정전전원장치 설치 요청 장소 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –16729(’13.6.10)]

세종로사거리 등 60개소 설치요청

○ “경찰청 교통신호기용 무정전전원장치 표준규격서 개정(안) 통보”[서울지방경찰청 교통관리과 –20828(’13.7.15)]

○ “교통신호제어기 무정전전원장치(UPS)설치 재요청”[서울지방경찰청 교통관리과 –26712(’13.9.5)] - 10개소

○ “교통신호제어기 무정전전원장치추가 시범설치”

[교통운영과 – 20090(2013.10.30.)] - 10개소

□ 교통신호제어기 시설현황

‘13.11.30 기준

구분	제어기(대)	비고
교통신호제어기	3,794	무정전전원장치 2대 운영중

□ 무정전전원장치 시범운영 현황

구분(설치)	1차(‘13.1.31)	2차 (‘13.8.14)	비고
설치장소	안국동교차로	내자동 교차로
축전지용량	300W(납축전지형)	300W(리튬인산철형)
보상시간	25분	120분
가격	480만원	무상	1차북부도로사업소
가동상태	정상	정상

※ 교차로 규모별 전원보상 용량규격(경찰청 무정전전원장치 표준규격)

- 소형기준 : 납축전지 축전지 용량 300W(정전보상 25분용)과  리튬인산철 축전지  용량 300W(정전보상 120분용)이 생산되고 있음

Ⅱ		추가 시범설치

□ 추진개요

○ 설치수량 : 10대

○ 규    격 : 용량 300W(내장형 모듈 1개) 리튬인산철형

○ 소요예산 : 39백만원(3,900천원 × 10대 = 39,000천원)

번호	사업소명	당초	변경 설치위치	비고
1	서부	덕수궁 앞	을지로1가
2		서울역	퇴계로5가
3		한국은행	녹번사거리(녹번역삼거리)
4		서대문사거리	녹사평사거리(녹사평역)
5		독립문사거리	불광동 550~551 불광롯데캐슬입구교차로
6	남부	교보타워	성모병원사거리
7		강남역	좌동
8	북부	세종로사거리	종로1가사거리
9		흥인지문사거리	종로3가사거리
10		경복궁삼거리	광화문삼거리

○ 설치위치

※ 위치 변경사유 : 무정전전원장치 용량(300W) 초과

□ 무정전전원장치 운영요령 교육(완료)

○ 일시 : 2014. 1. 15. 14:00

○ 장소 : 광화문 삼거리

○ 참석자 : 신호운영실 담당 및 교통신호제어기 유지관리 용역사 직원

○ 교육 : ㈜NET (제작사)

○ 내용 : 무정전전원장치 점검방법 및 응급조치요령

□ 모니터링 실시

○ 기간 : 2014. 1. 1 ~ 12

○ 방법 : 신호제어기 유지보수업체로 하여금 월 2회(15일) 간격으로 무정전전원장치 운영상태ㆍ전원공급시간ㆍ밧데리 상태 등

Ⅲ		향후계획

○ 모니터링 실시 : 2014. 1. ~ 12.

○ 모니터링 결과 보고 : 2015. 1.

붙임 : 설치사진 1부. 끝.

□ 설치현황 (전, 후)