다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	**************** *********************************** ************
(경유)
제목	시정보완명령서(******)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **********여 ******************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2015년 05월 08일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	소화설비	1.다음장소 분말소화기 노즐 파손→교체요함 - 10층 A/V실 옆 - 8층 목동YK학원 앞 복도 - 2층 213호 백암순대국앞 복도 2.다음장소 분말소화기(3.3K) 충압 불량→교체요함 - 3층 미탐학원, G4(각 1개소) - 2층 코다리 카운터 앞(1개소) - 5층 4호기 E/V 앞(1개소) - 1층 브레드필(1개소) - B2층 대표회의실 앞 복도(1개소) 3.다음장소 분말소화기 파손→교체요함 - 5층 와이즈만 퀴리실내	2015.05.08	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC101 제4조
	경보설비	5.다음장소 감지기 불량→교체요함 - 5층 김희진수학 내 B1실 내부(차동식) - 4층 대중수학 5번실(차동식) 7.다음장소 경종 불량 및 음량 미달→교체요함 - 7층 A/V실 옆 8.다음장소 시각경보기 불량→교체요함 - B2층, B4층 D/V실 옆 10.다음장소 발신기 위치표시등 커버 탈락→교체요함 - B5층 3호기 E/V 옆 - 9층 A/V실 옆		NFSC203 제7조 NFSC203 제8조 NFSC203 제8조 NFSC203 제9조
	피난설비	1.다음장소 피난구유도등 점등 불량→교체요함 - 14층 필즈수학 - 13층 로얄무용 출입구 2.다음장소 복도 통로유도등 점등 불량→교체요함 - 13층 로얄무용 옆 복도 - 2층 215호 청국장과보리밥 앞 - B5층 04번 기둥		NFSC303 제5조 NFSC303 제6조
	소화활동설비	1.다음장소 배기댐퍼 불량→교체요함 - 4층 5호기 E/V 앞 2.다음장소 전실 급기댐퍼 불량→교체요함 - 4층 1번(탑플러스 앞)		NFSC501A제14조 NFSC501A제17조

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					04/08 박선호
협조자
시행			예방과-5103									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.