문서번호	급수운영과-8240
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
이경섭	김태형	04/08 최명익
협 조

탐 지 작 업 일 지(B조)

탐 지 일		2015년 04월 08일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내			이 경 섭		이 경 춘	*****
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산 10	광진구 중곡동 1*3-2*호	기간제 B조	B/L		탐 지 적 출			공문발송
2	아차산 20	광진구 군자동 3*1번지	민원	ASP		탐 지 적 출			공문발송
3	아차산 1-2	광진구 구의동 2*-3*호	배관 탐지	CON		배관탐지후 분기점적출통보함			복구반
4	아차산 1-1	광진구 중곡동 1*6-2*호	”	ASP		배관탐지후 분기점적출통보함			지역담당
5	아차산 44	광진구 자양동 1*7-3*번지 (누수다발관로 누수탐사)	공문	ASP		조사결과 누수이상없음			D=80m/m
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
수 거	아차산 21	광진구 능동 3*0-4번지일대	16	누수 이상 없음
설 치	아차산 10	광진구 중곡동 1*3-4*번지일대 (기간제 B조)	4	재 탐 사 중
설 치	아차산 21	광진구 능동 2*1-2번지일대	16	탐 사 중
설 치	묵동 15	중랑구 면목동 1*5-7번지일대 (기간제 C조)	4	탐 사 중