문서번호	기술진단과-398
결재일자	2014.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기술진단과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
윤덕묵	김영진	박용철		01/24 정득모
협 조	기전설비과장		서대훈
	주무관		이흥수

2014년

아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

2014. 1.

상수도사업본부

생산부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년 아리수정수센터 기전설비 안전점검 계획

아리수생산을 위한 주요시설인 정수센터 기전설비에 대한 정기적인 합동점검으로 안전사고를 사전에 예방하고 정수센터 간 기술교류를 통한 전문성 향상 및 설비의  안정적인 운영여건을 조성함으로 믿을수 있는 아리수생산에 만전을 기하고자 함.

1		시설현황

□ 아리수정수센터 : 정수장 6개소, 취수장 5개소

명칭	계	수배전반 (면)	변압기 (대)	고압기동반 (면)	고압모타 펌프(대)	중앙감시제어실
계	837	426	106	147	147	11
정수장	522	263	81	86	86	6
취수장	315	163	25	61	61	5

2		점검개요

□ 점검기간 : 2014. 2. ~ 2014. 12

□ 본부점검반 편성

❍ 반  장 : 기술진단과장

❍ 점검반 : 기전설비과와 기술진단과 합동편성

- 기계, 전기 각2명으로 2개반 편성

□ 점검방법

❍ 제1단계 : 정수센터 자체점검

- 아리수정수센터 기전분야 담당자와 전기안전관리자 등 3명

❍ 제2단계 : 본부와 합동점검

□ 주요추진내용

❍ 주요점검내용

- 상수도시설기준, 각종 법령 및 기술기준 준수여부

- 기계, 전기설비 유지관리의 적정성 여부

- 기전시설 주변 시설물 상태

- 돌발사고 발생시 응급대처 요령 점검

- 비상연락망 정비 상태 등

❍ 정수센터 간 기술교류를 통한 전문성 향상

- 정수센터 점검시 에너지 절약, 시설물 개선 등 수범사례 공유

- 돌발상황 발생 시 대응방법 등 경험적 사례전파 등

3		세부점검계획

□ 점검횟수 : 년4회(분기1회)

점검구분	점검기간	주요점검내용
해빙기 대비	2~3월	해빙기 취약시설물 점검 · 건물 등 시설물 주변 지반 침하상태 · 취, 정수장 주요기전설비 관리상태
우기(여름철) 대비	5~6월	국지적 집중호우 및 침수 대비 점검 · 침수경보설비, 배수펌프, 배수로 정비상태 · 주요 시설물 및 법면주변 관리상태
추석절 및 풍수해 대비	8~9월	풍수해 및 낙뢰로 인한 피해예방점검 · 피뢰설비, 접지설비, 절연저항등 관리상태 · 예비자재 확보 및 관리상태 등
동절기 대비	12~1월	한파대비 기전설비 관리상태 점검 · 주요설비 결빙, 설비보온 상태 · 기전설비 배관 등 동파예방을 위한 관리상태

4		2012년도 점검실적

□ 점검실적

❍ 점검횟수 : 4회 실시

❍ 점검실적 : 63건(지적사항 61건, 수범사례 2건)

□ 정수센터별 실적

구분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
지적사항	61	15	7	11	8	10	10
수범사례	2		1				1

❍ 수범사례 횡단전개 실적

- 구의 : 침전지 중앙유출수로 탈부착식 협잡물 제거장치 설치 운영

- 강북 : 침전지 분배수로 신축조인트 개선

□ 유형별 분석

구분	유형별					비고
	계	전기설비	기계설비	제어설비	구조물 등
계	61	14	27	7	13
해빙기	18	2	11	0	5
여름철	17	2	2	5	8
추석절	13	5	7	1	0
동절기	13	5	7	1	0

5		행정사항

❍ 정수센터에 점검계획(안) 통보

-  안전점검시 정수센터 담당자와 전기안전관리자 입회하에 합동점검이 가능토록    적극 협조

- 점검시기별 세부점검표는 세부계획 시달시 통보

❍ 년1회는 기술교류를 위하여 정수장별 교차점검 시행예정

❍ 지적사항 및 수범사례는 횡단전개하여 개선 조치

❍ 기전설비 점검결과는 정수센터 경영실적 평가에 반영. 끝.