문서번호	물재생시설과-4800
결재일자	2015.4.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물순환기획관
박만헌	정훈모	이철해		04/08 김학진
협 조
	토목부장		노우성
	방재시설부장		임춘근
	주무관		강청금

차집관로 성능개선 설계용역 추진계획

2015. 4

도시안전본부

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

차집관로 성능개선 설계용역 추진계획

우리시 차집관로(468Km)에 대한 성능진단 용역 결과, 주변지역 여건변화 등에 따라 1.5Q미만 통수능 부족구간(23.3Km) 중 미설계 구간에 대한 설계용역 추진계획을 아래와 같이 보고드림.

1		추진배경

❍ 차집시설 현황 및 성능조사 용역 시행

- 용역기간 : 2010. 5 ~ 2013. 8(2회)

- 용 역 비 : 2,211백만원

- 용 역 사 : 한국종합 외 2 / 삼안 외 2

- 용역내용

․ 차집관로 GIS DB 구축

․ 차집관로 통수능 수리계산 및 현장 조사

․ 적정 차집을 위한 우수토실 등 부대시설 현황 조사

❍ 용역결과

- 통수능 부족 : 70.2Km(총 468Km의 15%)

․ 1.5Q 미만 23.3Km(5%), 1.5~3.0Q 46.9Km(10%)

센터별	차집관로 총 연 장 (m)	통수능 부족구간(m)
		합계	1.5Q 미만			1.5~ 3.0Q
			소계	기설계	미설계
계	468,127	70,185	23,288	12,076	11,212	46,897
중랑	182,959	33,462	9,517	1,773	7,744	23,945
난지	93,299	6,225	2,305	686	1,619	3,920
탄천	97,382	19,693	9,132	7,814	1,318	10.561
서남	94,487	10,805	2,334	1,803	531	8,471

2		추진실적

○  차집관로 기본 및 실시설계 현황(1.5Q 미만, ‘10~’13)

- 연장 및 설계비 : 12.1Km 2,211백만원(총설계량의 52% 완료)

○  차집관로 성능개선공사 현황(1.5Q 미만, ‘14~’15)

- 위치 및 연장 : 가오천 등 8개소 9.8Km(총공사량의 42% 완료)

3		문 제 점

❍ ‘15년 확보된 예산으로 미설계 구간(11.2Km) 설계 완료 곤란

- 미설계 구간(11.2Km)의 설계요율 적용시(총사업비 약 467억원)

약1,860백만원으로 산정되어 설계비 부족(1,360백만원)

※ ‘15년 확보 예산 : 500백만원(차집관로 성능개선 설계 용역비)

❍ 2030 하수도정비기본계획 오수량 감소 예상에 따른 설계 대상

물량 미확정으로 발주 시기 조정 필요

- 계획오수량 변경이 예상되어 차집관로 1.5Q 미만 설계 물량 변동

4		추진방안

❍ 효율적 설계추진을 위해 총괄예산 발주 후 연차사업으로 추진

- 용역개요 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시 설계 L=11.2Km

- 용 역 비 : 1,860백만원(‘15년 1차 : 500, ’16년 이후 : 1,360)

- 발주기관 : 기본 및 실시설계(서울시), 실시설계(도기본 토목부),

공사시행(도기본 방재시설부)

❍ 현재 시행중인 “2030 하수도정비기본계획” 용역 결과에 따라

‘15년 하반기 설계 용역 발주

※ 2030 하수도정비기본계획 용역(‘13.7~’15.8, 물재생계획과 시행)

결과에 따라 기본 및 실시설계 용역 발주

5		향후계획

❍ 2015. 9 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 발주(물재생시설과)

❍ 2016 : 차집관로 성능개선 실시설계 시행(도시기반시설본부 토목부)

❍ 2017 이후 : 차집관로 성능개선 공사 시행(도시기반시설본부 방재시설부)