문서번호	총무과-11545
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
이성택		배창호	04/09 이혜경
협조
	시설관리팀장		최석기

서소문청사 감시제어시스템 개선 및 노후설비교체

공사시행 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04.

총   무   과

(별관운영팀)

서소문청사 감시제어시스템 개선 및 노후설비교체

공사시행 검토보고

서소문청사 1동과 2동의 감시제어시스템 개선 및 청사 2동의 노후설비 일부를 교체하기 위한 설계용역 시행 결과 적합하다고 판단되어 이를 공사 시행하고자 아래와 같이 보고합니다.

I		추진배경

○ 서소문청사 1동 및 2동의 감시제어시스템이 별도 관리되고 있으며

- 1동 방재실(전기실) : 1동, 3동 관리

- 2동 방재실(전기실) : 2동, 5동, 후생동 관리

○ 서소문청사 2동의 수배전반의 설비 일부가 노후 되어 교체 필요

○ 감시제어시스템 통합 및 노후설비 교체를 위한 설계용역 발주 시행

II		추진경위

○ 15.02.28 : 감시제어시스템 통합 및 노후설비 교체 검토

○ 15.03.03 : 설계용역발주 시행

○ 15.03.22 : 용역내용 검토

○ 15.03.31 : 용역 준공

III		용역내용

○ 1동과 2동으로 구분되어 있는 감시제어시스템을 개선 통합하여 1동에서 2동까지 감시 제어(전력, 조명, 소방, 엘리베이터 등)

○ 프로그램 업그레이드 및 기능향상 추진

○ 1동에서 2동을 연결하는 연동회로망 구성

○ 청사2동 전기실 차단기(ACB 등) 및 아나로그 계전기를 디지털 계전기로 교체

IV		용역 검토결과

1) 감시제어시스템 개선

○ 분야별 감시제어 개선 방향

- 전력 감시제어

․ 각종 차단기 개폐 및 상태 감시

․ 계전기 동작상태 및 경보 및 전류, 전압, 전력량 등 감시

․ 변화하는 최대 수요전력 감시 제어 ⇒ 초과시 경보

․ 서소문청사 1～2동간 시스템 연결을 위한 배관, 배선공사

- 조명 감시제어

․ 청사 1, 2동 건물 내의 모든 조명장치의 일괄 감시 제어

․ 조명의 원격 제어, 타임 스케줄제어, 그룹제어 등

․ 효율적인 조명관리로 에너지절약 극대화 도모

- E/V(엘리베이터) 감시제어

․ 서소문청사 1동 방재실에 2동 감시제어용 PC 신설

․ 1동 방재실 PC에 통합운영프로그램 설치

․ 엘리베이터 인터폰 1동에 추가 구성

- 소방 감시제어

․ 기존 2동 방재실 P형 수신기 및 1동 방재실 R형 수신기 철거

․ 1동에서 2동의 소방 감시 가능하도록 R형 수신기 설치하고 수신기 상호간 네트워크 구성

․ CRT DisPlay 시스템 및 중계기 설치

○ 교체내용

구 분	품 명	규 격	단위	수량	비 고
전 력 조 명	중앙처리장치	CPU - Server용	대	2	2동 기계실
		CPU - Station용	대	6	2동 방재실,전기실 1동 방재실
	프로그램 Upgrade	R310 ⇒ R430	식	1
	중앙처리장치 이설	전력, 조명	식	1
	중앙처리장치 추가	전력, 조명	식	1
	시스템 연결	배관, 배선	식	1

구 분	품 명	규 격	단위	수량	비 고
E / V	CRT 감시반	산업용 PC	SET	1	1동 방재실
	통합운영프로그램	E/V 운용프로그램	식	1	1동 방재실
	E/V제어통신카드	제어카드	개	4
소 방	R형 수신기	N형 자립형	SET	2	1,2동 방재실
	R형 중계기	2/2회로	개	40
	중계기 전원공급반	15A	개	2
	CRT Display	통합(기본20화면)	SET	1

2) 2동 노후설비 교체

○ 노후설비 교체 내용

- 2동 전기실의 노후 차단기(ACB 등) 및 부대설비 교체(1동은 기교체)

․ 기중차단기(ACB) 교체 : 6개소

※ 4P 1000A 2개소, 4P 1600A 4개소

․ 디지털계전기 교체 : 10개소

※ GIPAM 4개소, GIMAC 6개소

․ E.L.D 교체 : 10개소

- 기존의 아나로그 계전기를 디지털 계전기로 교체하여 전자식 수배전반으로 전환함으로서 보다 안정적인 감시제어 도모

○ 교체내용

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
A.C.B(인출형)	4P 1000A	대	2
	4P 1600A	대	4
DIGITAL METER	GIPAM 계측/보호/감시	대	4
	GIMAC 계측/보호/감시	대	6
E. L. D	10C(디지털, 경보용)	대	10

※ 진공차단기(VCB) 4개소는 한국전기안전공사 정기검사시 최종 점검하여 교체여부 결정

V		공사시행

○ 상기 용역검토 결과를 기준으로 감시제어시스템 개선 및 노후설비교체 공사 발주 추진

○ 공 사 명 : 서소문청사 감시제어시스템 개선 및 노후설비교체 공사

○ 공사기간 : 착수일로부터 2개월

○ 계약방법 : 일반공개경쟁입찰

○ 소요예산 : 294,550천원

○ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계확립, 청사관리, 시청사 시설물개선, 시설비

VI		향후계획

○ 2015. 04 : 감시제어시스템 개선 및 노후설비교체 공사 발주

○ 2015. 04 : 공사 계약

○ 2015. 06 : 공사 준공

○ 2015. 07 : 서소문청사 1동에서 2동까지 감시제어시스템 통합 운영

첨 부 : 1. 감시제어시스템 연동제어 구성도 1부.

2. 서소문청사 2동 수배전반 노후설비 교체 결선도 1부.  끝.