문서번호	물관리정책과-1415
결재일자	2014.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물재이용관리팀장	물관리정책과장	물관리정책관
정수형	이웅희	배광환	01/28 정만근

마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역 준공보고

2014. 1.

도 시 안 전 실

(물관리정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)		무 □

	마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역 준공보고

마곡 도시개발계획 변경(`12.10~`13.12 3회)에 따른 토지획지가 세분화 되어, 토지이용계획에 맞도록 마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역을 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요 및 추진 경과

□ 사업 개요

○ 위    치 : 강서구 마곡동 일원

- 서남물재생센터(재처리시설) 및 마곡 도시개발구역(공급관로)

○ 사업규모

- 재처리 시설용량 : 20,000㎥/일(생물여과지, 오존처리시설 등)

- 공급관로 : 연장길이 21.7km(관경 D80~D600mm)

○ 사업기간  : 2009.12 ~ 2016.6

○ 총 사업비 : 227억원(재처리시설 :183억원, 공급관로 : 44억원)

□ 사업추진 경과

○ `09.06. : 마곡지구 재생수 공급․활용 계획(부시장방침 제312호)

○ `09.12. : 기본 및 실시설계 시행

○ `11.12. : 공급관로 대행계약(SH공사)

○ `12.10.~`13.12(3회 변경) : 마곡 도시개발구역 변경지정 및 개발계획 변경수립, 실시설계 변경인가, 지형도면 고시

(토지획지의 세분화, 다양화 127→ 356)

○ `13.10. : 마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역 계약

Ⅱ		용 역 현 황

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역

○ 용역기간 : 2013.10.29. ~ 2014.1.26

○ 용 역 비 : 21.5백만원

○ 용역내용

- 마곡도시개발구역 변경 및 개발계획에 맞도록 재생수 공급관로 실시설계

Ⅲ		공급관로 실시설계 결과

□ 공급관로 변경

○ 간선 및 지선관로 연장 변경                              (단위 : m)

구 분	변경 전	변경 후	공급관로 증감	변경 사유
D600	1,175.8	1,176.2	(+) 0.4	관로계획 변경에 따른 관로 변경
D500	463.3	250.9	(-) 212.4
D400	844.7	1,098.0	(+) 253.3
D300	549.7	429.3	(-)1 20.4
D250	2,059.9	2,345.0	(+) 285.1
D200	3,987.4	1,689.9	(-)2,297.5	관로계획 변경 및 필지분할계획에 따른 관로 연장 증감
D150	5,218.1	7,436.6	(+)2,218.5
D100	3,452.6	10,769.0	(+)7,315.4
D80	3,915.4	4,381.6	(+) 466.2
D80(분기관)	881.0	3,409.0	(+)2,528.0	세부필지계획에 따른 분기관 관로 증가
계	22,603.7	32,985.5	(+)10,381.8

○ 기타 시설물 변경 사항

구 분	변경 전	변경 후	증 감	변경 사유
유량계(개소)	7	0	(-) 7	운영 편의성 고려(불필요)
이중보온관(m)	55.8	0	(-)55.8	교량설치 변경(삭제)에 따른 동결심도 확보용 보온관 삭제
이토변실(개소)	4	9	(+) 5	공동구 계획에 따른 이토변실 증가
제수변실(개소)	13	17	(+) 4	관로계획 변경에 따른 제수변실 증가
공기변실(개소)	7	21	(+)14	지장물계획 변경에 따른 공기변실 증가
제수변보호통(개소)	186	174	(-)12	관로계획 변경에 따른 제수변 보호통 감소

□ 공급관로 총공사비 변경 (245백만원 감액)

○ 공사비 변경 내역                                      (단위 : 백만원)

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
토목공사	3,326	3,647	(+)321
기계공사	18	-	(-) 18
전기 및 계측공사	548	-	(-)548
총 계	3,892	3,647	(-)245

Ⅲ		향후 추진계획

□ 공급관로 재설계 도면 배부

○ SH공사, 감리단, 시공사 도면 배부 - 4부

○ 기술심사담당관 도면 제출 - 3부.

첨 부 : 용역 준공 사진 자료 1부. 끝.