문서번호	급수운영과-6210
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이정훈	04/09 최임봉

저수조청소 제외 요청에 따른 보고

(논현동 264-7)

2015. 4

강남수도사업소

저수조 청소 제외 요청에 따른 보고(논현동264-7)

강남구 논현동 264-7번지 학동초등학교로부터 저수조 청소 제외 요청이 접수되어 현장확인하고 다음과 같이 보고함.

◆ 현  황

◦ 건 물 명 : 학동초등학교

◦ 주    소 : 강남구 논현동 264-7

◦ 관 리 자 : 행정실장 (☎02-546-6472)

◆ 조사내용

◦ 건축물개요

- 용    도 : 학교

- 급수수계(배수관) : 논현1증압지역(100㎜)

- 표    고 : 55.6m

- 분기점 수압 : 2.5㎏/㎠

◦ 저수조현황

- 지하 : 콘크리트 50㎥*1개

- 지상 : FRP 6㎥*1개

◦ 급수방식

- 지하수조방식 → 소방용수로만 사용

- 고가수조방식 → 직결급수

◦ 직결급수 현장사진 : 첨부문서 참조

◆ 조치의견

『수도법』 제33조, 『수도법 시행규칙』 제22조에 의해 반기 1회 이상의 청소와 매년 마지막 검사일로부터 1년 이내에 1회 이상의 수질검사를 실시해야 하나, ‘저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물이나 시설은 제외한다’는 『수도법 시행령』 제50조에 의거 저수조 청소 및 수질검사를 제외코자 함.

붙임 문서 : 저수조 직수연결 사진 1부.  끝.