문서번호	시설관리과-2501
결재일자	2015.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		代송헌영	04/09 강신재
협조

원형밸브실 기초블록 시공실태 및 향후 추진계획

(철근콘크리트 기초블록, 재생PE 기초블록)

2015. 4.

상수도사업본부

(시설관리과)

원형밸브실 기초블록 시공실태 및 향후 추진계획

상수도 원형밸브실 기초블록 시공과 관련하여 현 실태 및 문제점을 파악하고 개선 및 조치계획을 보고 드림.

□ 현 황

□ 2006년 제정된 『상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침』에 원형밸브실 하부에 설치되는 기초블록은 철근콘크리트 재질로 시공토록 규정

□ 2011년도 하반기 부터 철근콘크리트 기초블록과 병행하여 재생PE 기초블륵 설치 시행

밸브실 단면도

콘크리트흄관 원형밸브실	고강도PVC흄관 원형밸브실	콘크리트흄관 원형밸브실
철근콘크리트 기초블록	재생PE 기초블록	재생PE 기초블록

밸브실 기초블록

				적벽돌 삽입홈 추가
철근콘크리트 기초블록		재생PE 기초블록(4개)
15(B)×12(H)×120㎝(L) 52㎏×8개=416㎏		고강도PVC이중벽관 밸브실용 (100㎏)		흄관용 밸브실에 확대 적용 (98㎏) 30(B)×8(H)×120㎝(L),

□ 그간 추진경위

□ ‘06. 6. 9.	상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침 · 기초블록은 철근콘크리트 제품 사용
□ ‘10. 6. 18.	고강도PVC이중벽관 원형밸브실 개선 · 콘크리트흄관을 PVC이중벽관으로 대체(제한적 사용) · 기초블록은 당초대로 철근콘크리트 제품 사용
□ ‘11. 1. 21.	고강도PVC이중벽관 원형밸브실 기초블록 개선 · 고강도PVC이중벽관 밸브실의 기초블록은 재생PE로 변경
□ ‘11. 11. 7.	재생PE 기초블록을 흄관밸브실에 확대 적용 · 적벽돌 삽입홈 추가
□ ‘13. 2. 13.~	설치장소 및 현장여건에 따라 기초블록 구분 시공 ‘13년도 상수도공사 기본 일위대가표 방침 (재무회계과-1851) □ 철근콘크리트 기초블록 : 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소 □ 재생PE 기초블록 : 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용

□ 기초블록 시공비 비교

□ 최근 5년간 철근콘크리트 블록과 재생PE 기초블록의 시공비 차액

- ‘11년 최초 도입시 시공비 차액 : 63,286원

- ‘15년 현재 시공비 차액        : 77,908원

□ 최근 5년간 철근콘크리트 블록과 재생PE 기초블록의 시공비 상승률

- 재생PE 기초블록 시공비  : 15.4% 상승

- 철근콘크리트 블록 시공비 : 18.6% 상승 (재생 PE 대비 3.2% 높음)

연도별 시공비

: 자재비, 설치비 포함                          (단위 : 원)

구 분	2011	2012	2013	2014	2015	비고 (5년간 상승률)
차인액 ( ②-① )	63,286	-	62,896	56,536	77,908
① 재생PE 기초블록	86,818	105,700	97,560	110,840	100,212	15.4%
② 철근콘크리트 블록	150,104	대가 없음	160,456	167,376	178,120	18.6%

□ 현장 시공실태 분석 및 대책

□ 상수도공사 설계 일반방침(‘13년 기본 일위대가)에 철근콘크리트 기초블록은 설치장소 및 현장여건을 고려하여 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 사용토록 규정되어 있으나 구분없이 사용

⇒ ‘13년도 상수도공사 기본 일위대가표 방침(재무회계과-1851)에 의하면 철근콘크리트 기초블록은 간선도로 등 차량통행이 빈번한 장소에 설치하고, 재생PE 기초블록은 간선도로를 제외한 장소에 우선 적용토록 규정되어 있으므로 본 기준을 적용하되,

⇒ 단서조항 추가, 재생PE 기초블록 설치가 부득이 어려운 경우(지장물, 평탄성 불량)는 철근콘크리트 기초블록을 설치하고 별도 보고서 작성

□ 밸브실 기초블록 설치위치 측부에 지장물이나 암반 등으로 블록설치에 지장을 초래하거나 노면의 평탄성이 불량할 경우 철근콘크리트 기초블록 설치

- 재생PE 기초블록은 원칙적으로 4개블록 1조로 구성되나 1개 블록 폭이 30㎝로서 지장물이 있을 경우 1개 블록 설치를 못하여 상대적으로 폭이 작은 철근콘크리트 블록을 설치하는 사례

- 철근콘크리트 기초블록은 블록 1개 폭이 15㎝로서 8개블록 1조로 구성되며 지장물이 있을 경우 1~2개 블록을 설치 못하고 6~7개 블록 설치(기초블록 미설치 부분은 모르타르 타설)하는 사례

⇒ 부실시공이 우려되므로 밸브실 설치위치를 신중을 기하여 선정 하고 규정 수량대로 설치함을 원칙으로 함.

□ 철근콘크리트 1개 블록 폭 : 15㎝

□ 재생PE 1개 블록 폭      : 30㎝

□ 재생PE 기초블록 대비 철근콘크리트 기초블록 시공비가 비교적 이윤이 높아 시공사는 철근콘크리트 기초블록을 선호

- 상수도 기본 일위대가에, 재생PE 기초블록은 완제품(사급)으로서 현장도착도 품으로 반영되어 있으나,

- 철근콘크리트 기초블록은 집하장에서 기초블록을 제작 후 현장까지 운반하여 설치하는 품으로 반영되어 있음.

⇒ 현재, 철근콘크리트 기초블록은 현장 제작보다 대다수 완제품으로 구매 설치하는 실정인 바,

⇒ 기본 일위대가표를 현장실정에 부합되게 반영토록 일위대가 작성 총괄부서인 요금관리부(재무회계과)에 보완 요청

□ 2006년『상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침』제정 이후 밸브실 일부 구조체 시공방법이 추가되었으나 지침에 미반영

⇒ 밸브실 설치 지침 현행화 및 동부수도사업소에서 제출한 원형밸브실 시공방법 개선 요청건과 연계하여 검토하고,

⇒ 우리 본부에서 추진중인 밸브실 규격(축소) 개선방안과 병행 추진

□ 조치계획

□ 검토결과를 사업시행 부서에 통보하고 “상수도 밸브실 설치 및 유지보수 지침”을 보완코자 하며,

□ 원형밸브실 설치공(철근콘크리트 기초블록) 일위대가 보완을 요금관리부 재무회계과에 요청코자 함.

붙임 : 2015년 상수도 공통일위대가 (원형밸브실 설치공-기초블록). 끝.