문서번호	시설관리과-7470
결재일자	2015.4.9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
이동석		최희권	04/09 代고신석
협조

영등포1-4구역 원인자이설공사 현장실정보고(연락공사 관련)

2015.04

남부수도사업소

시설관리과

영등포1-4구역 원인자이설공사 현장실정보고

영등포 1-4구역 도시정비환경정비사업 조합에서 시행중인 『영등포1-4구역 하수관로 부설공사』 구간 내 저촉되는 상수도관 이설공사중 조합으로부터 현장실정보고가 접수되어 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 영등포 1-4구역 도시환경정비환경구역내 상수도이설공사

○ 공사위치 : 영등포동7가 29-28 ~ 29-42 간

○ 이설개요 : D300, L=60m   D700, L=120m 상수도관 이설

○ 시행조합 : 영등포 1-4구역 도시환경정비사업조합

○ 시 공 사 : 도경종합건설(주), (주)비취건설

○ 감리회사 : (주)이준엔지니어링

○ 공사기간 : 2015.03.18. ~ 04.20.

○ 공   정 : D700mm, L=94.5m (전체대비 54% 진행중)

Ⅱ		관 련 문 서

○ 본부 배수과-7910호(‘14.12.03) : 상수도관 이설검토 결과 통보

○ 영등포 1-4조합 제2015-031(‘15.02.25) : 공사 착공계 제출

○ 사업소 시설관리과-5456(‘15.03.16) : 착공계 및 사급자재 승인

○ 영등포 1-4조합 제2015-053호(‘15.04.06.) : 현장 실정보고(연락공사 관련) 건

Ⅲ		조 합 보 고(요청) 내 용

○ 당초 이설 협의시 본부 배수과에서 단수없는 공법을 적용하여 라인스토핑 및 By-Pass 연결 시공하도록 결과 통보하였음

○ 확인굴착결과 관로(D700)의 관종이 GIS도면과 상이하게 강관이 아닌 주철관으로 확인되었으며, 붙임 현장사진과 같이 라인스토핑 기계설치가 지장물로 인해 설치가 불가능함

○ 이설공사를 안정적으로 완료하기 위해서는 연락공사시 밸브로 구간차단이 필요한 실정임으로 원활하게 진행될 수 있도록 검토요청

Ⅳ		검 토 의 견(안)

○ 당초이설조건이 현장실정과 상이하여 정상적으로 연락공사를 진행하기 어려우며, 하수박스 시공이 우기전 공사를 신속히 마치기 위해서는 일부구간을 밸브로 폐쇄하여 차단 시행함이 타당할 것으로 판단되며,

○ 상류부분은 중간밸브 차단(영등포동 8가 7번지) 하고, 하류부분은 라인스토핑 및 밸브차단이 가능한 지점을 선정하여 연락공사구간 일부만 폐쇄하여 단수없이 시공

(붙임문서 참조)

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기 내용을 본부에 보고하여 본부의견에 따라 공사시행코자 함.

붙 임 : 1. 대방2중블록 관망도 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부. 끝.