문서번호	급수운영과-8343
결재일자	2015.4.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	소장
최호림	김태형	최명익	04/09 이재덕

동일로 송배수관정비공사 구간 내

기존관 폐쇄 처리계획

2015.04.

동부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동일로 송배수관정비공사 구간 내

기존관 폐쇄 처리계획

광진구 관내‘15년 송배수관 정비공사와 관련하여 『동일로 송배수관정비공사』시공 시 폐쇄되는 기존관(D=1,350mm)에 대한 처리계획을 세워 시설물유지관리 및 안전사고 예방에 최선을 다하고자 함.

1		공사개요

공 사 명 : 동일로 송배수관정비공사

공사규모 : D=1,000mm, L=700m

소요예산 : 1,700백만원

2		추진현황

기존관로 현황 : 1982/SP/1350㎜

동일로 송배수관정비공사 관련 관경축소 시행(1,350㎜ → 1,000㎜)

관경축소에 따른 신설관로 부설위치 변경[보도(소형고압) → 차도(아스팔트)]

- 기존관이 부설된 보도 상으로 신설관 부설이 어려워 부설위치 변경

부설위치 변경으로 보도상 부설되어있는 기존관(1350㎜)에 대한 처리계획 필요

3		기존관 폐쇄계획

폐쇄사유

- 확인굴착 시행결과 기존관(D=1,350㎜) 상부와 측부에 지장물이 많아 철거 및 신설관(D=1,000㎜)의 부설이 어려운 실정임.

- 보도구간 개착공사 및 기존관 철거 시 각종 지장물로 인하여 시공능률이 현저히 저하되어 공사일수 증가에 따른 시민 통행불편 민원발생 및 시민과 인근 건물 안전이 장시간 위협에 노출됨.

폐쇄방법

- 폐쇄되는 관 내부는 동일로 차량 통행으로 인한 진동 및 토사나 용수유입 등에 따른 관 변형 및 손괴에 의한 지반침하(싱크홀) 발생 시 인명 및 재산사고의 위험이 있어 이를 방지하고자 관 내부를 충전하여 폐쇄 조치코자 함.

- 폐쇄현황 : 구경=1,350㎜, 연장=670m

충전공법 비교

구분	1안	2안	비고
공법명	현장타설용 기포모르타르 조성물의 제조방법 및 장치를 이용한 동공부의 채움공법(FIRM공법)	나노합성 재료를 함유하는 폐관충전 주입공법(B.S.G공법)
특허번호	제187431 제0285034	제10********
충전방법	경량기포레미탈 충전재를 폐쇄관에 주입하여 폐쇄	나노합성 무기질계 충전재를 폐쇄관에 주입하여 폐쇄
작업구	8개소(작업일수 7일)	6개소(작업일수 20일)
시공단가	260천원/㎥	222천원/㎥

- 선정공법 : 『2안』

- 선정사유 : 『2안』이『1안』보다 작업일수는 오래걸리나 시공단가가 『1안』에 비하여 저렴하여 경제성이 뛰어남.

4		향후계획

충전공법으로 선정된 B.S.G공법을 동일로 송배수관정비공사 설계에 반영하여 추진코자 함.

붙임  : 1. 폐쇄구간 위치도 1부.

2. 횡단굴착 현황도 1부.

3. 충전공법 견적서 2부.  끝.