	영등포소방서
수신자	********* ***************************************
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령서(**********)

1. 귀하께서 소유(관리)하고 있는 **************에 대해 소방특별조사를 실시한 바「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제5조 제2항 규정에 따라 아래와 같이 조치명령하오니 2015년 5월 4일까지 조치완료 하시기 바랍니다. 2. 조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제49조 제1호에 의거 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 및 제5조 제2항의 규정 위반사실을 인터넷 등에 공개되는 불이익 처분을 받을 수 있음을 알려드리며, 3. 아울러 관계인(소유자․관리자․점유자)이 질병․국외출장 등의 사유로 조치명령 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.
대 상 명	소방시설 종 류	조치보완 사항	조 치 기 간	관련법령의 규 정
***********	소화설비	○ 옥내소화전설비 펌프배관 토출 측 압력게이지 불량한 것 정비 또는 교체 요함 ○ 펌프실 MCC판넬 펌프 전원 기 동표시등 불량한 것 정비 또는 교체 요함	2015. 5.4	옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)
※ 위 조치보완명령 내용과 관련된 이의제기 및 기타 문의사항은 영등포소방서 예방과 ( ☎ 02-2632-0119 )로 연락 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

		부조리 신고 안내
시민고객님! 저희들은 항상 친정하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 불친절하거나 ③ 공정하지 않고 부당하거나 ④ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☏ 02-3706-1800, e-mail : clean119@seoul.go.kr ☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

끝.

	영등포소방서장
담당자	조현재		담당자	이명재		검사지도팀장	윤영재		예방과장	04/09 代김금숙
협조자
시행	예방과-7120	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울 영등포구 문래로 197(영등포 4가 99번지) 영등포소방서	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)2678-0506	/전송	02)2637-3119	/	hyeonjae@seoul.go.kr	/	부분공개(6)