＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2015년 04월 07일 화요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							염진록		김정환		이충기				04/09 이동신
기기별 시간별	원심 탈수기 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시								*		00:00- 09:00		4조		전기7		최윤석
01～02시								*
										09:00- 18:00		2조		전기7		박광현
02～03시								*
03～04시								*
										18:00- 24:00		3조		기계6		염진록
04～05시								*
										슬 러 지
05～06시								*
										소화인발량			4,838 (㎥)
06～07시								*
07～08시								*
08～09시								*
										원심 처리량			2,895 (㎥)
09～10시								*
10～11시								*
11～12시								*
										오 니 케 익
12～13시								*
										원심 생산량			309.00 (톤)
13～14시								*
14～15시								*
15～16시								*
16～17시			*					*
										약 품
17～18시			*					*
18～19시			*					*
										원심 사용량			560 (kg)
19～20시			*					*
20～21시			*					*
21～22시			*					*
22～23시			*					*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*					*
가동시간	24	24	16	24	24			0		5대 112시간

호수 기기명 시간별		1호	예비		2호	3호		예비			4호	5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																A . B 계 열	600
	15:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300
	21:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	600	28	28	28	28
	09:00	1750			1750	1750					1750	1770			1770
																	300	300	300	300	28
	15:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730	1750					1750	1770			1770
																	S4
구분	A,B 계열			C,D 계열			구분		A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0			저류조 탱크 (M)		08시	3.7			3.9
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0					16시	3.9			4.1
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0					24시	3.9			4.2
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기 6호 작동상태 점검. 점검결과: 벨트 콘베이어 1호기 구동 감속기 베어링 샤프트측 베이스 고정상태 이상으로 작동불능. 조치사항: 관련업체 수리 의뢰함. ▶ 원심 탈수기 탈리액 배관 스트루바이트 수직관에 생성 및 일부 청소작업. ▶ 협잡물분리기 내,외부 이물질 제거작업 및 작동상태 점검. ▶ 에어 콤프레셔 응축수 드레인 및 작동상태 점검. ▶ 지하 에어라인 응축수 드레인 작업 및 각종 솔레노이드 밸브 작동상태 점검. ▶ 에어콤프레셔 작동이상 및 점검후 작동조치. ▶ 원심 탈수기 3호 메인 드라이브 인버터 접지결함으로 자동정지 및 관련업체 수리의뢰예정.
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6