문서번호	급수운영과-6151
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최선보		강동길	전결 04/10 代이경희
협조

「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사(2차)」 상수도관 이설요청 처리계획(가산동 144-2번지외 1개소)

2015. 04.

남부수도사업소

급수운영과

상수도관 이설요청 처리계획

금천구청 안전치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사(2차)」

구간내 상수도관이 저촉되어 현장조사하고 아래와 같이 이설계획을 보고드림

1. 상수도관 이설요청 개요

가. 위    치 : 금천구 가산동 144-2번지, 235-13~14번지

나. 급수수계 : 낙성대배수지

다. 이설요청기관 : 금천구청 안전치수과

※ 관련공문 : 안전치수과-4203(2015.04.03)

라. 이설요청사유 : 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」와 관련 저촉 상수도관 이설요청

2. 상수도관 이설대상 현황

구분	위 치	기존 하수관 현황(㎜)	이설요청 내역		상수도관 속성	비 고
			이설사유	이설개요
A부	가산동 144-2	기존 ∮700	∮800 하수관 확대부설	D=300㎜ L=15m	2001/DCIP/300
B부	가산동 235-13	기존 ∮450	∮450 하수관 개량부설	D=100㎜ L=3m	1999/DCIP/100	주하수관 확대부설에 따른 기존 하수관 심도 변경
C부	가산동 235-14	기존 ∮450	∮450 하수관 개량부설	D=100㎜ L=3m	1999/DCIP/100

- GIS 위치도(A부)

- GIS 위치도(B부, C부)

하수관 확대부설

700→800㎜

A부

D=300㎜	L=15m 이설

하수관 개량부설

450㎜

B부

D=100㎜	L=3m 이설

C부

D=100㎜	L=3m 이설

3. 보고내용

가. 금천구청 안전치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사(2차)」 구간내

상수도관 저촉으로 구청에서 이설 요청되어

나. 현장조사결과 붙임 GIS 도면과 같이 기존 상수도관(100~300㎜)이 하수관(450~800㎜) 정비

공사에 저촉 예정되어 A부는 하수도관 하월, BㆍC부는 하수도관 상월을 요청하는 실정임

4. 처리의견

가. 금천구청 안전치수과에서 시행중인 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」 관련 하수관거 확대

부설로(450~800㎜) 인하여 저촉되는 상수도관 이설요청에 대하여 붙임문서와 같이 이설승인조건을

부여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

- 이설계획에 A부는 상수도관이(300㎜) 하수관(800㎜) 하월토록 되어 적정하나, BㆍC부는 상수도관이

(100㎜) 하수관(450㎜) 상월토록 되어 상수도관 부설 기준인 관 상단 1.2m에 맞지 않아, 착공계

제출시 이설대상 상수도관이 관 상단 1.2m를 유지하거나 하수관을 하월하여 시공토록 변경 요구.

나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

납부토록 회신하고자 함

다. 상수도관 이설처리지침에 따라 「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금 상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고 사업소장은 감독자를 지정하여 시공감독」 하도록 되어 있어

라. 시행청인 금천구청 안전치수과 책임 하에 「가리봉배수분구 하수관거 종합정비공사」의 책임

감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

마. 공사(이설)개요 : 상수도관이설 D=100~300㎜ L=21m

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가토록 명시

- 원형철개 사용시 철개고정장치 사용철저

- 이설대상 상수도관이 관 상단 1.2m 유지토록 구청(안전치수과) 이설승인 조건에 명기

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

따로 붙임 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.