문서번호	정수과-1719
결재일자	2015.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
이수한		김성재	04/10 이태일
협조
	주무관		박근희

수질 일일 시험 결과

2015. 4. 10

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

일일 수질시험 결과

근무자	주간	이수한
	야간	이원태

2015년 4월 09일 [목]	날씨 :	맑음	실온 :	22℃	기압 :	1045 Pa

1. 일일 수질시험

□ 원․정수 수질현황                            □ 원수 조류개체수

구 분	먹는물수질기준	원수(착수정)	정수
탁도(NTU)	0.5 NTU이하	4.1	0.05
pH	5.8 ~ 8.5	7.6	7.1
맛	소독으로인한맛 이외의맛이없을것		무미
냄새	소독으로인한냄새 이외의냄새가없을것	이취	염소취
색도(도)	5도 이하	3	0
NH3-N(mg/L)	0.5 ㎎/L이하	0.0	0
잔류염소(mg/L)	4.0 ㎎/L이하	0.05	0.32
알칼리도(mg/L)	-	54	47
수온(℃)	-	11.7	12.5

구 분		조류개체수 (cells/mL)
규조류	Cyclotella	8700	9,050
	Melosira	50
	Synedra	50
	Asterionella	70
	Fragilaria	60
	기 타	120
남조류	Anabaena	0	0
	Oscillatoria	0
	Phormidium	0
	기 타	0
녹 조 류
기 타		40
총 계		9,090

2. 공정별 수질시험

구 분		탁도 (NTU)		pH		잔류염소 (mg/L)
		10:00	22:00	10:00	22:00	10:00	22:00
1정수장	착수정수	4.1	3.8	7.6	7.5	0.05	0.04
	침전수	0.34	0.40	7.2	7.1	0.28	0.24
	여과수	0.04	0.04	7.2	7.0	0.19	0.17
2정수장	착수정수	-	-	-	-	-	-
	침전수	-	-	-	-	-	-
	여과수	-	-	-	-	-	-
활성탄지 유출		0.06	0.05
정 수		0.05	0.04	7.1	7.1	0.32	0.31

3. 특이사항 및 조치사항

맛냄새유발물질 분석결과				2정수장 관로공사관계로 운휴 공정별 수질시험 생략
구 분	채수일시	원수(착수정)	정수
2-MIB
Geosmin