	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사 감리결과보고서 서류검토 결과보고(가양유수지 복합센터)

1. 민원접수-1757(2015.4.9.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 위치 : 서울특별시 강서구 가양동 1493번지(가양유수지내)

나. 건축주 : 강서구청

다. 규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상3층, 연면적 6,569.39㎡

라. 용도 : 복합건축물(운동시설/교육연구시설)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,

피난기구

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비,

비상조명등설비

사. 소방시설설계

○ 기계 : (주)우원앰앤이 (제관악2001-4호)

○ 전기 : (주)건일엠이씨(경기부천제 2004-9호)

아. 소방시설관련업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜주흥건영 (합)국제소방	서울시 구로구 개봉로6길12-5 (02-3663-8653) 경상남도 진주시 촉석로72(인사동)	제구로2000-12호 진주제2000-7호	김주문 박희갑	서호식 박해동
감리 업체	세움이앤씨 건축사사무소	경기도 과천시 뒷골2로 10-1 (02-507-8051)	경기과천 제2013-2호	조용문	하강수

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 강서구 가양동 1493번지 가양유수지 복합센터 건물 소방 시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	이대우		예방과장	04/10 代이대우
협조자
시행	예방과-6041	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개